성탄절 및 연말연시 대비 화재안전조사 세부조사표[OOOO병원]

조사일: 2023. 12. 15.(금)

조사대상	대상명	******	대표자	***
	소재지	****************************	전화번호	************
	건물구조	*****************************	주용도	****
	소방안전관리자	******************	등급	****

□ 기본 조사사항 [□종합조사, ▣부분조사] ****************

조사구분	주요 조사결과	조치사항
1. 화재의 예방조치 등에 관한 사항	주간 5명, 야간 2명 방재실 및 경비실 관리 인원 근무형태 확인. 주방 내 SP헤드 및 K급 소화기 확인.	방재실 근무자 소방시설 오작동 시 조치요령 교육 안내 및 식당조리원 등 관계자에게 화재 예방 당부함
2. 소방안전관리 업무 수행에 관한 사항	소방안전관리자 자격, 소방계획서 확인	소방시설 점검 순찰 일지 작성하고 소방시설 유지관리 안내 실시함
3. 소방훈련 및 교육에 관한 사항	자위소방대 및 자체훈련 실시 확인함	피난훈련 및 소화기 사용 훈련 등 훈련 및 교육에 관한 사항 교육함
4. 소방자동차 전용구역 등에 관한 사항	해당사항 없음
5. 소방기술자 및 감리원 배치 등에 관한 사항	해당사항 없음
6. 소방시설의 설치 및 관리 등에 관한 사항	수술실 등 출입할 수 없는 부분을 제외하고 소방시설 유지관리 상태 확인한 바, 중대 특이사항 발견치 못함	******************************************** 수신기, 소방펌프 등 상시 작동가능한 상태로 유지관리 당부함
7. 건설현장의 임시소방시설의 설치 및 관리에 관한 사항	해당사항 없음
8. 피난시설, 방화구획 및 방화시설의 관리에 관한 사항	건물 내 양방향 피난계단이 있으며, 특이사항 발견치 못함	방화문 유지관리 및 피난통로에 장애가 없도록 관리 당부함
9. 방염에 관한 사항	방염서류 확인한 바 특이사항 발견치 못함	의료기관 방염대상 물품 확인하고 방염으로 사용 안내함
10. 소방시설등의 자체점검에 관한 사항	2023년 8월 종합점검 실시 확인	자체점검 관련 세부사항 안내함
11. 다중이용업소의 안전관리에 관한 사항	해당사항 없음
12. 위험물 안전관리에 관한 사항	비상발전기용 경유 보관하고 있으나 지정수량 이하임	위험물 보관시 지정수량 이하로 보관하고 근처에 화기 취급 금지 안내함
13. 초고층 및 지하연계 복합건축물의 안전관리에 관한 사항	해당사항 없음

□ 소방시설 등의 조사사항

구분	조사한 사항	조사결과
1. 소방시설	수신기 지하1층 상태 확인 소방펌프 지하2층 체절운전하여 정상압력 확인 일부 층 SP헤드 및 자동화재탐지설비 설치 적정성 확인	************************** *****************
2. 피난시설등	유도등 적정성 및 설치상태 확인 하였으나 일부 불량 사항 있음	********************* *****************
3. 안전시설등	해당사항 없음	특이사항 발견하지 못함
4. 임시소방시설	해당사항 없음	특이사항 발견하지 못함

□ 기타 조치사항

구분

조사한 사항

조사결과

전기 분야

전기분야 정기점검 확인

정기점검 적합

2. 가스 분야

가스분야 정기점검 확인

정기점검 적합

3. 건축 분야

위반건축물 내역 없음

해당없음

4. 기타 분야

산업안전 관련분야 확인

특이사항 발견치 못함

□ 현장사진
소방관련 서류 확인	소방펌프 확인 및 MCC판넬 조작	화재안전컨설팅

붙임  화재안전조사 결과서 1부.  끝.

결재	조사관		조사관		검사지도팀장		예방과장
	신우현		권택진		代이종준		전결 12/18
							정영자
협조