문서번호	기전과-14095
결재일자	2023. 12. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

	시 민
주무관	기전과장
이래운	12/15
	채충일

「2023년 수중펌프 점검 용역」점검결과 보고(12월)

2023. 12.

남부도로사업소
(기전과)

남부도로사업소

(기 전 과)

2023년 수중펌프 점검 용역 점검결과 보고(12월)

기전과장:채충일☎3284-5430  담당 :이래운☎5432

우리 사업소에서 관리하는 강제배수 지하차도에 설치된 수중펌프 점검용역(11월)을 실시하고 그 결과를 보고 드림

□ 추진근거

○ 방재시설 안전점검 개선방안[도로시설과-24815, 2022. 8. 3.]

- 침수 우려 지하차도 강제배수설비 자체점검 및 전문업체 점검 강화

○ 용역 발주 계획 보고[지하차도 수중펌프 점검 용역(연간단가)]

[기전과-552(2023. 1. 18.)]

□ 용역개요

○ 용 역 명: 2023년 지하차도 수중펌프 점검 용역(연간단가)

○ 용역대상: 강제배수 지하차도 7개소(총 550kW×20대)

시설물명	펌프동력 (kW)	토출량 (m3/min)	토출관 (mm)	대수	설치년월
영등포	**	*	***	*	*********
여의교	**	***	***	*	*********
동작	**	*	***	*	**********
				*	**********
염곡	**	***	***	*	*********
사평	**	*	***	*	*********
선암	**	***	***	*	*********
대방	**	*	***	*	**********
	**	***		*	*********

○ 계약업체: 대웅기업(주) 대표 서의석

○ 계약금액: ********

○ 계약기간: 2023. 1. 27. ~ 2023. 12. 31.

□ 점검개요

○ 점검일자: 2023. 12. 12.(화)~ 12. 14.(목)

○ 점검대상: 강제배수 지하차도 7개소

○ 점검자: ****************

○ 확인자: ************

○ 점검주기: 월 1회

○ 주요 점검내용

- 펌프 육안, 측정 장비 등을 통한 펌프의 점검․ 정비

- 펌프 동작 시험 및 밸브 개폐 여부 및 배관 누수 여부 확인

- 집수정 내부 부유물 상태 점검

□ 점검결과: 양호

시설물명	규격	대수	절연저항 측정	동작시험 밸브상태	동작시험 배관상태	종합결과	비 고
영등포	****	*	******	**	**	**
대방	****	*	****	**	**	**
여의교	****	*	****	**	**	**
동작	****	*	****	**	**	**
사평	****	*	****	**	**	**
염곡	****	*	****	**	**	**
선암	****	*	****	**	**	**

※ 절연저항 기준: 1㏁ 이상(전기설비기준 제52조)

□ 향후계획

○ 2023. 12. : 용역 준공

붙임  1. 지하차도 배수펌프 점검표 1부.

2. 점검사진 1부.  끝.