문서번호	시설관리과-22288
결재일자	2023. 12. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
조영범		양창진	12/18
			이재학
협조

전기방식 시설물 정기점검(4분기) 결과보고

2023.  12.

강서수도사업소

(시설관리과)

전기방식 시설물 정기점검(4분기) 결과보고

우리사업소에서 관리하고 있는 전기방식 시설물에 대한 정기점검     (2023년 4분기)을 실시하고 결과를 보고 드림.

Ⅰ	관련근거

○ 상수도관로 전기방식시설물 설치 및 유지관리 기준(2019.7.1.시행 - 본부 시설관리과)

Ⅱ	시설현황

○ 전기방식 시설현황

계	외부전원	희생양극	배류기	비 고
45	33	12	0

Ⅲ	점검개요

○ 점검기간 : 2023. 11. 20. ~  11. 24.

○ 점검대상 : 33개소 (외부전원 33)

※ 희생양극 12개소는 본부 합동점검시 점검실시

○ 점검자 : 공업6급 조영범 외 2명(권순관,전지환)

Ⅳ	점검내용

○ 방식전위 측정(기준: -850mV ~ -2,500mV) 및 각종 계측기 운영상태

○ 전식 구조물 손상여부 및 시설물 안전상태 점검

○ 입·출력 전압 및 전류값 정상범위 점검 등

Ⅴ	점검결과

○ 33개소 시설물 상태 및 전위측정 결과 양호

○ 점검사진

설비 상태 점검 및 전위측정	설비 상태 점검 및 전위측정

붙임 : 1. 전식방지시설물 정기점검 내역(4분기) 1부.

2. 전식방지시설물 정기점검표 1부.  끝.