문서번호	전산정보과-12455
결재일자	2023. 12. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		전산정보과장	요금관리부장
조항훈		한재훈	12/18
			代이창훈
협조

- 상수도 주전산기 및 부대장비 유지관리 용역 -  '23년 12월 운영실적 보고

2023. 12.

요금관리부

(전산정보과)

- 상수도 주전산기 및 부대장비 유지관리 용역 -

‘'23. 12월 운영실적 보고

상수도 주전산기 및 부대장비의 안정적인 운영과 관련하여 점검을 실시하고 12월 수행실적을 다음과 같이 보고드림

1		사업개요

○ 사 업 명 : 2022~2023년 상수도 주전산기 및 부대장비 유지관리용역(2차수)

○ 사업기간 : 2023.1.1. ~ 12. 31.(12개월)

○ 대    상 : 주전산기, 부대장비, SW, 기타

- H/W 및 부대장비 : 서버, 스토리지, 백업장치, 기반장비, 부대장비

- SW : 오라클, 미들웨어(TMAX), 보안, 가상화, 기타

○ 계약금액 : 금 220,714천원

○ 계약업체 : (주)아이티룩스

- 참여인원 : 총 16명 (주1회 상주 1명, 비상주 15명)

○ 주요 사업내용

- 상수도 주전산기 및 부대장비, SW 품질환경 최적화

- 정기(수시) 점검을 통한 사전 장애예방 활동 및 신속·정확한 복구 지원

2		수행실적

○ 추진기간 : 2023. 12. 1. ~ 12. 31.

○ 정기점검 지원 내역

▷ H/W 및 부대장비(6종)

- 서버(9) : 스토리지 관리서버(12/5 점검)

가상화서버1, 가상화서버2, 수운영정보 웹서버(구, 신규 ),

디지털 아리수온 서버(2)(12/6 점검)

수운영 통합DB1서버, 수운영 통합DB2서버(12/5 점검)

- 스토리지(1) : 행정망용 통합 스토리지(12/6 점검)

- 백업장비(2) :넷백업 어플라이언스, 넷벌트 백업장비(12/7 점검),

테이프 백업 SL500(12/7 점검)

- 스위치(7) : SAN 스위치(5식), L2 스위치(2식) - 12/`15 점검

- 기반장비(3) : KVM (12/5 점검), 자기발생기 등 (12/5 점검)

기타설비(IC 카드출입기)(12/6 점검), DID(12/15)

- 부대장비(5) : UPS(2식), 자동소화기(1식), 항온항습기(2식) - 12/6 점검

▷ 소프트웨어 : 5종

- 미들웨어(21) : WebToB, Zeus(12/6 점검)

- 오라클(1) : RDBMS(12/6 점검)

- 보안(4) : 서버보안(3)(RedCastle : 12/13 점검)

DB암호화솔루션(XecureDB : 12/7 점검)

- 가상화(1) : 서버가상화솔루션(VMware7 : 12/6 점검)

- 기  타(5) : 서버관제 솔루션(12/6 점검), 통합메시지발송 시스템(12/8 점검),                          SW자산관리솔루션(12/13 점검), 디지털 아리수온 시스템(GRIP, 12/15 점검),

디지털 아리수온 시스템(geogate, 12/13 점검)

○ 작업지원 내역

작업구분(건)		지원부문	지원일자	작업내용	비고
비서비스 장애 (1)	H/W (1)	통합 스토리지	12/6(수)	■ 작업대상 : 통합스토리지(HITACHI HUSVM) 이슈사항 : 300GB 디스크 1식 장애로 황색LED 점등(위치: 02-03) 조치사항 : 300GB 디스크 1식 교체 및 정상확인 (위치: 02-03)	비스무트
이슈사항 특이사항		수운영 웹서버 같은 윈도우계열 서버들이 톰캣 등 AP의 메모리 누수로 인해 OS 메모리 부족으로 HANG 현상 종종 발생 => 톰캣 패치 혹은 주기적인 서버 재기동이 필요

붙임  1. 점검내역서 1부.

2. 정기점검보고서 1부.

3. 작업장 순회 점검표 1부.  끝.