문서번호	기전과-16290
결재일자	2023. 12. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	서부도로사업소장
주현탁		최경주	12/19
			代유은중
협 조

「원효대교 가로등 및 경관조명 개선공사(1차)」 추가 실정보고 검토 보고

「원효대교 가로등 및 경관조명 개선공사(1차)」

추가 실정보고 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 12.

서부도로사업소

(기  전  과)

「원효대교 가로등 및 경관조명 개선공사(1차)」

추가 실정보고 검토 보고

「원효대교 가로등 및 경관조명 개선공사(1차)」의 실정사항을 감독대행 기관인 시설공단 검토 결과를 검토하여 그 결과를 아래와 같이 보고드림.

Ⅰ		추 진 근 거

ㅇ 제1회 실정보고 승인요청(원효대교 가로등 개선공사(1차))

(서울시설공단 공사감독3처 - 12367호, '2023. 12. 14.)

ㅇ 제1회 실정보고 승인요청(원효대교 경관조명 개선공사(1차))

(서울시설공단 공사감독3처 - 12470호, '2023. 12. 15.)

Ⅱ		공 사 개 요

공 사 명	원효대교 가로등 개선공사(1차)	원효대교 경관조명 개선공사(1차)
계약금액	*************	************
계약기간	'23. 10. 10. ~ '23. 12. 31.	'23. 10. 05. ~ '23. 12. 31.
계 약 일	'23. 10. 06.	'23. 10. 05.
착 공 일	'23. 10. 10.	'23. 10. 06.
준공기한	'23. 12. 31.	'23. 12. 31.
*****	********** ***********	********* ************
주요 과업 내용	- 낮은 가로등 900개 설치 - 기존 가로등주 40본 철거	- 기존 전력 케이블 철거 및 AL 덕트 신설 - 교통통제 및 SMPS 판넬 40개소 설치

Ⅲ		실정 사항

□ 원효대교 가로등 개선공사(1차)

구분	현황 및 문제점	검토 결과	승인 여부
분전반 설치	- 남단 분전반 위치이동에 따른 인입케이블 신규설치 -기존 분전반 철거 및 남·북단 분전반 신규설치(지급자재) 필요	- 기존분전반 철거 및 신규 분전반 설치 후 설계변경 시 반영 - 부하계산 및 전압강하를 계산하여 인입케이블을 산정하여 설치하고 설계변경 시 반영	(승인) 낮은 가로등 부하증가에 따라 인입케이블 재산정 및 신규 분전반 필요
야간 및 주간공사 병행	- 도로공사신고가 주간공사 허가로 낮은 가로등(22W, 25W) 설치 및 가로등주 철거는 주간 공종으로 변경 시행 - 북단 램프 구간 굴절스카이를 도로통제를 위한 야간공사 시행 필요 * 강제전선관(70C) 2열 철거 * 케이블덕트(300x100) 설치 * 굴절스카이 사용	- 주간공사로 시행한 것은 주간품으로 설계변경 시 반영 - 북단 램프구간은 전면통제로 야간 공사만 가능하므로 야간공사를 시행하고 설계 변경 시 반영	(승인) 주간공사는 주간품으로 설계변경하여 예산 지출 최소화
케이블 설치	낮은 가로등 접속을 위한 F-CV 2.5sq/3C 변경 설치	현장 여건에 따라 설치하고 설계변경 시 반영	(승인) 기존 6sq는 현장 여건 상 접속 어려움
케이블 덕트 설치	- 케이블 덕트 설치 시 부속품 추가 구매 필요 - 교량하부 횡단 및 기타 지장물로 인해 수직 및 수평 덕트 엘보, 레듀서, 티 등 접속재를 이용한 설치 필요	- 케이블 덕트를 적정위치에 시공하고 추후 부속품수량을 정산하여 설계변경 시 반영 - 현장여건에 따라 설치하고 실수량 정산하여 설계변경 시 반영	(승인) 현장 여건에 맞게 실수량 반영하여 정산할 필요가 있음
SMPS BOX 변경 설치	- 디밍 중계기 설치를 위한 SMPS 박스 34개 규격 변경 필요	- 현장 여건에 따라 설치하고 설계변경 시 반영	(승인) 디밍 중계기 설치되는 SMPS박스는 규격 키울 필요 있음
기계경비	- 현장 여건 상 AL덕트 설치 시 고소작업대 및 굴절스카이 사용 필요	- 작업자 안전위해 현장 여건에 따라 건설기계장비 사용 후 설계변경 시 반영	(승인) 현장 여건에 맞게 실수량 반영하여 정산할 필요가 있음
보행도우미, 신호수	- 장비 사용 시 한강부지에서는 보행도우미, 도로통제는 신호수 필요	실 사용 후 설계변경 시 반영

□ 원효대교 경관조명 개선공사(1차)

구분	현황 및 문제점	검토 결과	승인 여부
AL 덕트	- AL덕트 분체도장 자재 변경에 따른 부속품 추가 구매 필요 - AL덕트 C-찬넬(800mm)를 세트앙카(sus) 2개로 시공	- AL덕트 적정 위치에 시공하고 추후 부속품수량을 정산하여 설계변경 시 반영 - 적절한 간격조정에 따라 설치하고 설계변경 시 반영	(승인) 기 협의 완료 (기전과 - 12280참조)
기계경비	- 현장 여건 상 AL덕트 설치 시 고소작업대 및 굴절 스카이 사용 필요	- 작업자 안전위해 현장 여건에 따라 건설기계 장비를 사용하고 설계 변경 시 반영	(승인) 주간공사는 주간품으로 설계변경하여 예산 지출 최소화
보행도우미, 신호수	- 장비 사용 시 한강부지에서는 보행도우미, 도로통제는 신호수 필요	보행도우미 및 신호수를 사용하고 설계변경 시 반영	(승인) 현장 여건에 맞게 실수량 반영하여 정산할 필요가 있음
기타	- 미사용 보험료 및 고재 처리 필요	미사용 보험료 정산 및 고재처리 등을 정산하여 설계 변경 시 반영

□ 추가 작업 지시 사항

ㅇ 원효대교 가로등 개선공사(1차)

- 향후 낮은 가로등용 디밍 제어선 추가를 위해 덕트 내 제어 케이블 통신 장해를 최소화하고자 별도의 세퍼레이트를 설치코자 함.

- 또한, 덕트 및 케이블 접지를 추가로 실시하여 감전사고를 예방코자 함.

Ⅳ		개략 공사비

□ 원효대교 가로등 개선공사(1차)

구분		개략공사비		증·감	비고
		당 초	변 경
도급액	공급가액	***********	***********	***********
	부가세	**********	**********	**********
	총 합계	***********	***********	***********

□ 원효대교 경관조명 개선공사(1차)

구분		개략공사비		증·감	비고
		당 초	변 경
도급액	공급가액	***********	***********	**********
	부가세	**********	**********	*********
	총 합계	***********	***********	**********

※ 일부 경미한 사항은 현장 여건에 따라 반영하고 향후 설계변경시 추가 반영 예정.

Ⅴ		향 후 계 획

ㅇ 실정 사항 승인 → 서울시설공단

붙임 1. 실정보고 제1회 검토보고(가로등) 각 1부.

2. 실정보고 제1회 검토보고(경관조명) 1부.

3. 회의록 및 설계사 검토의견 1부.  끝.