문서번호	운영과-10427
결재일자	2023. 12. 20.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관		운영과장
한현재		12/20
		오근
협 조	주무관		김영현
	주무관		김태준

북서울미술관 냉동기 2호기

수리 결과보고

2023. 12.

서울시립미술관

(운영과)

북서울미술관 냉동기 2호기 수리 결과보고

북서울미술관 스크류냉동기 2호기 냉매가 누설되어 긴급 용접작업을 실시하고 그 결과를 보고합니다.

□ 고장개요

ㅇ 대    상 : 북서울미술관 B2 수장고용 스크류 냉동기 2호기

ㅇ 고장내용 : 냉동기 냉매 저압경고 표시로 인한 2호기 정지 및 동관 용접부 균열 발견

□ 정비내용

ㅇ 정비일자 : 2023. 12. 13.(수)

ㅇ 정비업체 : *********

ㅇ 냉매 회수 후 배관 균열부위 긴급 용접작업 실시 및 냉매 보충

ㅇ 냉매관리기록시스템(RIMS) 냉매회수결과표 입력

※ 작업사진 붙임 참조

□ 행정사항

ㅇ 북서울미술관 냉동기 2호기 수리비 지급

- 지급업체 : *********

· 사유 : *************************

- 지급비용 : ***********************

- 예산과목 : 문화예술진흥,미술관유지보수,북서울미술관유지관리,공공운영비

붙임  1. 산출기초조사서 및 견적서 1부.

2. 작업사진 1부.  끝.