불 끄고 갑질도 끄고 생명은 살리고 청렴도 살리고
	성 북 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	성북소방서 본서 수변전설비 점검 결과 보고

1. 소방행정과-12126(2023.12.18.)호 「성북소방서 본서 수변전설비 점검에 따른 정전 알림」과 관련입니다.

2. 성북소방서 본서 수변전설비 점검 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 일    시: 2023. 12. 20.(수) 09:30 ~ 10:30

나. 점검내용: 본서 자동절체개폐기(ATS) 작동 점검

다. 점검결과: 자동절체개폐기(ATS) 스위치 본체 이상없으며, 회로 및 레버 접촉 불량 소견으로 교체 요함

붙임  1. 전기설비점검기록표(12월) 1부.  끝.

소방교	백인창		장비회계팀장	代김삼열		소방행정과장	전결 12/20
김연경
협조자
시행	소방행정과-12277	(	2023. 12. 20.	)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 성북구 종암로27길 3, 3층 소방행정과 (종암동)	/	http://fire.seoul.go.kr/seongbuk
전화	02-6981-7221	/전송	02-2187-8201	/	baekfire@seoul.go.kr	/	대시민공개