문서번호	정수시설과-4156
결재일자	2023. 12. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
엄주원		최병희	12/20
			윤준성
협 조
	안전관리팀장			김수영

23년 12월 유해위험요인 점검결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 12.

강북아리수정수센터

(정수시설과)

23년 12월 유해위험요인 점검결과 보고

산업안전보건법 제17조 및 같은법 시행령 제18조와 관련으로 우리 정수센터 안전관리업무 위탁기관 순회점검 결과를 아래와 같이 보고드림

□ 점검 개요

○ 점검일시 : '23. 12. 1.(금) / '23. 12. 12.(화)

○ 점검대상 : 여과지, 배출수처리장

○ 점 검 자 : 정수센터 안전관리자(서울산업안전컨설팅)

□ 점검 내용 및 지적사항

구분	내용 및 지적사항	비고
여과지 1~2계열	▸ 계측기실 고압용기 전도방지 미조치	정수과
	▸ 화장실 유리 전도방지 미조치 ▸ 화장실 라디에이터 전원 접속기 과열, 변형 ▸ 지하 바닥 앙카볼트 돌출 ▸ 청소차 비상정지 스위치 명칭 미표기	정수시설과
배출수처리장	▸ 우수관, 배수로 미연결(사무실 건물 주차장) ▸ 약품창고 보호구 관리 불량 ▸ 실험실 수납장 상단 물품보관 부적절 ▸ 전기실 청력보호구 관리 미흡 ▸ 추락방지 쇠사슬 미부착(2층 탈수기)	정수과

□ 향후계획

○ 정기안전관리상태보고서 예방대책을 참고한 위험성 제거 실시

○ 지적 및 조치내역 목록 관리, 위험성평가 반영

붙임  1. 2023년 12월 상, 하반기 보고서 1부.  끝.