옥내급수관 진단 상담 보고서 (양천구 신월동 419-16 양천구 오목로1길22 202호)
접수번호		현장민원과-17497			결재	주무관	현장민원과장
보존기간
						윤영재	12/21
결재일자		2023. 12. 21.
공개여부		부분공개(6)					권오정
					협조
CU********1*******A12***************E0510-1

공개내용

□ 상담일시 : 2023년 12월 21일 목요일

□ 일반현황

고객접수번호	*************	위 치	******************** ************
신청자 성명	***	연 락 처	*************
계량기 구경	****	건 물 명	*************

□ 옥내급수관 조사 및 진단내용

○ 1차진단(기초진단)

- 설문조사

ㆍ옥내급수관 관로에서 누수발생여부 : 있음

ㆍ녹물출수 여부 : 있음

- 수질검사

잔류염소 (0.1mg/L이상)		탁도 (0.5NTU 이하)		철 (0.3mg/L 이하)	PH (5.8 ~ 8.5)	구리 (1 mg/L 이하)
0.21	mg/L	0.37	NTU	mg/L	-	-

촬영위치 : 보일러 실

○ 2차진단(정밀진단)

- 아연도 강관으로 녹물 출수 됨

○ 3차진단 : 미실시

ㆍ조사의견 : 비내식성관으로 판정되어 불필요

□ 상담내용 및 평가의견

○ 관 상태 설명 및 개선방법 안내 : 내부급수관은 아연도강관으로 현재 부식이 진행중이므로

노후급수관을 교체 및 갱생하도록 민원인에게 설명 및 안내

○ 수용가의 반응 : 즉시개선.  끝.