문서번호	시설운영과-11889
결재일자	2023. 12. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영과장	서울식물원장
김봉수		곽문수	12/21
			김대성
협 조
	주무관			이성도

2024년 전기·통신 시설물 유지관리 계획 보고

2023. 12.

서울식물원

(시설운영과)

2024년 전기·통신 시설물

유지관리 계획 보고

2024년 전기·통신 시설물에 대한 체계적이고 효율적인 유지관리 계획을 수립하여 안전하고 쾌적한 공원환경을 조성하고자 함

Ⅰ		추 진 개 요

□ 추진근거

ㅇ 「전기안전관리자의 직무에 관한 고시」 제3조제2항

- 안전관리규정에 따라 점검 계획을 수립 및 시행

ㅇ 「전자정부법」 제56조의2 및 행정정보통신망 운영·관리 규정

- 정보시스템의 장애 예방 및 대응을 위한 유지관리 계획 수립 및 시행

□ 추진목표

ㅇ 안전하고 쾌적한 공원환경 조성

- 점검(정기, 수시)을 통한 유지관리 철저

ㅇ 위험요소 사전 조치로 전기·통신 분야 중대재해 예방

Ⅱ		시설 및 인원 현황

□ 전기·통신 시설물 현황

ㅇ 한전수전 현황

고객번호	전압	계약전력	계약종별	주요부하
************	******	*******	*********	************

************	******	****	**********	****
************		*****	*********	************
************	****	***	******	*********
************	****	****	********	**********

ㅇ 전기·통신 시설물 현황

구분	설비명	규격	수량	설치장소
전기	***	******	**	***
	*****	*****	**
	***	*****	**
	***	*****	**
	*******	*****	***	****** *********
	************	***********	**	******* ********
	****	***	****	**
		***	****
		***	***
		***	***
		****	******	*******
통신	******	********	**	***
	******	*	**	*****
		***	****	**************
	****	*********	****	**************
	********	******	***	**

□ 전기·통신 유지관리 인원 현황

		서울식물원장
		시설운영과장
		전기안전관리자 *********
******				******
************** *****				************
**************** ****************				****************

□ 유관기관 비상연락망

연번	기관명	연락처	연번	기관명	연락처
1	강서구청 (당직실)	2600-6330	5	강서소방서 (방화119안전센터)	6981-5180
2	한국전력공사 (강서양천지사)	2640-2275	6	강서경찰서	2602-0112
3	한국전기안전공사 (서부지사)	6488-6500	7	KT(가양지사)	2659-0007
4	이대서울병원	6986-5119	8	마곡아야알러리스의원	2659-6117

Ⅲ		점 검 계 획

□ 일상점검(업무일지 작성)

ㅇ 점 검 자 : 전기안전관리자, 전기·통신 시설정비원

ㅇ 점검내용 : 전기통신설비 이상유무 점검 및 유지관리

ㅇ 점검주기 : 매일(상시 점검)

□ 정기점검(점검표 작성)

ㅇ 전기설비 정기점검

- 점검자 : 전기안전관리자, 시설정비원(전기)

- 점검내용 및 주기

점검내용	점검주기				비고
	월차	분기	반기	연차
• 외관점검 및 부하측정	○
• 저압 전기설비 점검
- 절연저항 측정				○
- 접지저항 측정			○
• 고압 이상 전기설비 점검					전기설비 정기검사로 대체
- 절연저항 측정				○
- 접지저항 측정				○
- 절연내력 측정				○
• 변압기 점검
- 절연저항				○
• 계전기 및 차단기 동작시험				○
• 전원품질분석				○
• 비상발전설비
- 절연 및 접지저항 측정			○
- 축전지 및 충전장치 점검			○
- 발전기 무부하시험		○
• 적외선 열화상 측정		○

ㅇ 통신설비 정기점검

- 점 검 자 : 담당 공무원(전기6급 이성도), 시설정비원(통신)

- 점검내용 : 네트워크설비, CCTV, 방송설비 작동상태 점검

- 점검주기 : 매월 1회 점검

□ 법정점검

ㅇ 점검기관 : 한국전기안전공사

ㅇ 법적근거 : 전기안전관리법 제11조 및 제43조제2항

ㅇ 점검내용 : 전기설비 운용 적합성에 대하여 주기적으로 점검

점검대상 시설물	점검주기	점검예정일
************	*****	********
*********	*****	********
*********	*****	********
*****	*****	********
********	*****	********

□ 특별점검

ㅇ 점 검 자 : 전기안전관리자, 담당 공무원(전기6급 이성도), 시설정비원(전기, 통신)

ㅇ 점검내용 : 전기·통신설비 이상유무 점검 및 정비

ㅇ 점검시기

구 분	점 검 시 기	비 고
해빙기대비 안전점검	2월	연 1회
우기대비 안전점검	6~7월	연 1회
동절기 안전점검	12월	연 1회
명절대비 안전점검	설, 추석 연휴 전	연 1회
수시점검	태풍, 지진 등 발생 시	필요 시

Ⅳ		예산사업 추진계획

□ 사업현황

분야	사 업 명	예산과목	사 업 비	사업기간	담당자
****	******* ****	*****	*****	*********	*** ***
	**** ****	*****	*****	*********	*** ***
*****	************************ ******	***	*****	*********	***
	***********************	***	*****	*************	***
	*************************************	***	******	*************	***

***********************

**********************

*************************************

*************************

********************

**********************

**********************************

*************************

***************************************

*******************

**********************************************

*************************

********************************

*************************

***************************************

*****************************

**********************************************

**************************

*************************************************************

*****************************

Ⅴ		행 정 사 항

□ 통합관제실(전기·통신) 시설물관리 업무일지 및 점검표 작성

□ 시설물 점검결과 조치가 필요할 시 유지보수 및 위험요소 제거

ㅇ 경미한 사항 : 자체 인력을 활용하여 즉시 보수

ㅇ 중대한 사항 : 안전조치 후 전문업체에 의뢰하여 정비.  끝.