2023년 누수적발 포상금 심사위원회 의결서

1. 건 명: 누수적발 포상금 지급 2. 내 용: 다량의 누수를 탐지․보수한 직원에게『서울특별시 수도조례 시행규칙 63조5항(포상금의 지급)』에 의거, 포상금 지급여부, 지급금액 등을 심사 3. 심의결과 - 일 시: 2023. 12. 26.(화) - 위 원: 총 6명 - 결 과: 아래와 같이 포상금을 지급하기로 결정 - 지급액: 금1,530,000원 ※ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 포상금 서울특별시 제 공적심의회
위 원	직 위	성 명	서 명	의 견
위 원 장	강동수도사업소장	유재명	12/26	타당함
			유재명
위 원	행정지원과장	최광운	최광운	타당함
위 원	요금과장	신경숙	代이진이	타당함
위 원	현장민원과장	송정자	송정자	타당함
위 원	시설관리과장	성기옥	성기옥	타당함
위 원	급수운영과장	이규희	이규희	타당함
간 사	급수관리팀장	김종섭	김종섭
담 당	주무관	이종호	이종호

누수적발 포상금 지급

실적 및 지급 금액

*********************************************************************************************************************************************************************************************************************************

탐지(적출) 세부 내역

2023년 누수탐사 및 보수 추진실적

기    간: 2023. 1.  ~ 12.

탐지직원: 이종호, 권유신

연번	탐지일	위 치	탐지 방법	적출자	누수구경 (㎜)	복구내역	방지량 (㎥)	포상금액 (원)
계							7,929	1,530,000
1	3.1	성내동 387-47	다점	이종호	100	마개플랜치 접함	522	100,000
2	4.4	방이동 217	음청	이종호	150	누방새들 접함	289	50,000
3	5.11	암사동 505-11	다점	이종호	200	이형관 부설	577	110,000
4	5.16	성내동 450-8	다점	권유신	400	볼트교체	385	70,000
5	6.28	천호동 21-207	다점	권유신	300	누방새들 접함	519	100,000
6	6.26	마천동 153-3	다점	권유신	300	목침 지수	412	80,000
7	7.6	문정동 150	다점	권유신	100	클램프 접합	515	100,000
8	7.25	마천동40-9	다점	권유신	150	누방새들 접함	519	100,000
9	7.27	가락동344-3	다점	권유신	600	볼트 조임	550	110,000
10	8.4	가락동148-5	다점	권유신	80	누방새들 접함	519	100,000
11	8.4	성내동 203-25	다점	이종호	100	누방새들 접함	506	100,000
12	10.4	오금동 7-1	다점	이종호	100	접합부 볼트조임	412	80,000
13	10.12	삼전동 96-8	다점	이종호	80	클램프 접합	453	90,000
14	10.25	오금동 148-4	다접	이종호	80	볼트조임	412	80,000
15	10.27	오금동 52-14	다점	이종호	250	볼트조임	412	80,000
16	11.22	석촌동 240	다점	이종호	150	지수조치	515	100,000
17	11.28	오금동 54-8	다점	이종호	150	볼트조임	412	80,000

☞【붙임 2】 누수복구공사 완료보고서 첨부

지급대상 기간

□ 2023. 1~12월.

방지(누수)량 산출 근거

□ 서울특별시 수도시설이설 등 원인자부담금 징수조례 시행규칙 제2조 ②항에 의한 오리피스 공식 적용 산출

- Q(누수량) = 3.2×A×√P×Hr(A: 누수면적(C㎡), P:수압(Kg/C㎡), hr:단위시간)

포상 근거

□ 서울특별시 수도조례 시행규칙 63조5항(포상금 지급)

□ 상수도사업본부 누수적발 포상금 지급기준(누수방지과-443, ′06. 3. 24.)

- 상등급: 1일 1,000㎥ 이상            ⇒ 지급액( 21 ～ 30만원 )

- 중등급: 1일 500㎥이상~1,000㎥ 미만 ⇒ 지급액( 11 ~ 20만원 )

- 하등급: 1일 250㎥~500㎥ 미만       ⇒ 지급액(  5 ~ 10만원 )

※ 방지량별 포상금 지급 범위

방지량(m²)	포상금
250~300	5만원
300~350	6만원
350~400	7만원
400~450	8만원
450~500	9만원

방지량(m²)	포상금
500~550	10만원
550~600	11만원
600~650	12만원
650~700	13만원
700~750	14만원
750~800	15만원
800~850	16만원
850~900	17만원
900~950	18만원
950~1000	19만원

방지량(m²)	포상금
1000~1050	20만원
1050~1100	21만원
1100~1150	22만원
1150~1200	23만원
1200~1250	24만원
1250~1300	25만원
1300~1350	26만원
1350~1400	27만원
1400~1450	28만원
1450~1500	29만원
1500이상	30만원

붙임  1. 누수적발 포상금 지급계획 1부.

2. 누수복구공사 완료보고서 각 1부.

3. 누수탐사 보수현황 1부.  끝.