문서번호	정수시설과-14115
결재일자	2023. 12. 26.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

		시 민
주무관		정수시설과장
이진성		12/26
		전훈
협 조
	주무관		김규한

『1송수실 펌프 효율감시시스템 구매설치』

제작 승인도서 검토 보고

2023. 12.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

『1송수실 펌프 효율감시시스템 구매설치』

제작 승인도서 검토 보고

우리 정수센터에서 시행 중인 「1송수실 펌프 효율감시시스템 구매설치」 사업의 계약자로부터 제작 승인도서가 접수되어 검토 결과를 보고 드림.		ㅣ

1		사 업 개 요

○ 사 업 명: 암사아리수정수센터 1송수실 펌프 효율감시시스템 구매설치

○ 사업목적: 펌프 운영 실시간 모니터링 데이터에 의한 최적효율 운영방안을

제시하여 유지관리 효율성 제고 및 전력비 절감 도모

○ 사업내용: 1송수실 송수펌프 13대 효율감시시스템 1식 구축

○ 납품기한: 2024. 2. 2. **************

○ *************************

○ ***************************

2		내 용

○ 관련근거

- ******** ITB-*******005(2023. 12. 21.)「승인도서 제출 건」

○ 검토결과

순번	구분	주요내용(제출문서)	검토결과
1	주요장비 일람표	■ 품명(시설명), 규격, 수량 표기 ① 보완요청: 사용전원 표기할 것. - 주요 사용전원: HMI 전원 24V×2개소 ② 사 유: 지침서(규격서) 기재 사항 ■ 펌프 효율감시시스템 소프트웨어 ① 보완요청: 탄소소비량 리포트 제공 명기할 것. ② 사 유: 지침서(규격서) 기재 사항	적정함. (일부 보완 필요)

순번	구분	주요내용(제출문서)	검토결과
2	설비 계통도, 배치도 및 설치도	■ 데이터 수집·연산 모니터링 장치(HMI) 2개소 설치 ************************* ① 보완요청: 계열 명칭 변경 - (제출) 양재/방배1 => (변경) 서초/방배 ② 사 유: 지침서(규격서) 기재 사항 ■ HMI 설치 위치: 송수실 내 펌프 감시 통로 ■ 서버용 컴퓨터 설치 위치: 중앙제어실 - 보안성 검토에 의거 제어실 감시화면에 연결 불가 => 별도 설치 모니터로 감시	적정함. (일부 보완 필요)
3	주요부 상세도	■ 외관 및 주요 치수 표기 - 온도 및 압력센서, 센서 취부용 커플링, 전력량계, 무선 네트워크 디지털 송수신장치, 데이터 수집 및 연산 모니터링 장치	적정함. : 지침서(규격서) 기재사항 준수
4	물품공급·기술지원 확약서	■ **************	적정함. : 지침서(규격서) 기재사항 준수
5	기타 사항	■ 전력에너지 소비 원단위(전력원단위) ① 보완요청: 단위 kWh/㎥ 로 할 것. ② 사 유: 지침서(규격서) 미기재 사항 ■ 주요 텍스트 ① 보완요청: 한글 기본으로 할 것. ② 사 유: 지침서(규격서) 미기재 사항	적정함. (일부 보완 필요)

3		검 토 의 견

○ 제작도서를 검토한 바, 요구 사양에 적합토록 보완 사항이 있기에 계약자에게

보완 요청 및 승인 통보하여 공정 및 납품일정 관리에 만전을 기하고자 함.

4		향 후 일 정

○ 2024년 2월: 시운전 및 납품검사

붙 임  1. 관련방침(납품기한 연장 및 예산 사고이월 검토 보고) 1부.

2. 검토결과서 및 승인도서 각 1부.  끝.