문서번호	정수시설과-11143
결재일자	2023. 12. 26.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		안전관리팀장	정수시설과장
조혜성		조강혁	12/26
			代조강혁
협조	주무관		이철규
	주무관		代이철규

기계설비 월간점검 결과보고[12월]

2023. 12.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

기계설비 월간점검 결과보고[12월]

Ⅰ		점 검 개 요

□ 점 검 자 : 정수시설과 기계팀

□ 점검방법 : 월간점검표에 의해 점검책임자 주관 합동점검

□ 점검장소 및 점 검 자

점검장소	점검대상	점검자
표준정수처리시설	침전지, 여과지, 정수지, 소독시설, 약품주입설비, 송수시설 점검	조혜성 김덕신 이철규
고도정수처리시설	오존투입동, 활성탄접촉동, 중계펌프동, 공동구 설비 점검
배출수처리시설	펌프류, 탈수시설, 기타설비 점검

□ 점검결과

○ 이상없음

Ⅱ		특 이 사 항

□ 1-2 정수지 유출 샘플링펌프 교체

○ 일    자 : 2023. 11. 28.

○ 담 당 자 : 조혜성, 이철규

○ 내    용 : 샘플링펌프 교체작업

○ 결    과 : 수리완료

□ 여과지 2계열 2지 정수유출변 기어박스 수리

○ 일    자 : 2023. 12. 01.

○ 담 당 자 : 조혜성

○ 공사업체 : ******

○ 내    용 : 기어박스 수리

○ 결    과 : 수리완료

□ 실험실 세면대 온수배관 수리

○ 일    자 : 2023. 12. 01.

○ 담 당 자 : 조혜성

○ 공사업체 : ******

○ 내    용 : 온수배관 교체

○ 결    과 : 수리완료

□ 2-4 침전지 교반기 수리

○ 일    자 : 2023. 12. 01.

○ 담 당 자 : 조혜성

○ 공사업체 : ******

○ 내    용 : 2-4 침전지 2열 2번째 교반기 오일누유 수리

○ 결    과 : 수리완료

□ 활성탄흡착지 5지 정수유출밸브 액츄에이터 정비

○ 일    자 : 2023. 12. 07.

○ 담 당 자 : 김덕신

○ 공사업체 : **********

○ 내    용 : 전동구동기 부품 교체

○ 결    과 : 수리완료

□ 활성탄흡착지 18지 정수유출밸브 액츄에이터 정비

○ 일    자 : 2023. 12. 07.

○ 담 당 자 : 김덕신

○ 공사업체 : **********

○ 내    용 : 리미트 조정

○ 결    과 : 수리완료

□ 3정수지 유입 샘플링펌프(1호) 수리

○ 일    자 : 2023. 12. 07.

○ 담 당 자 : 조혜성, 이철규

○ 내    용 : 샘플링펌프 수리

○ 결    과 : 수리완료

□ 1-6 침전지 슬러지수집기 작동불량

○ 일    자 : 2023. 12. 18.

○ 담 당 자 : 조혜성, 최재호, 정고건

○ 내    용 : EOCR트립 수리

○ 결    과 : 수리완료

□ 활성탄흡착지 16지 정수유출밸브 정비

○ 일    자 : 2023. 12. 20.

○ 담 당 자 : 조혜성, 김덕신

○ 내    용 : 유출밸브 밀폐 후 리미트 조정

○ 결    과 : 수리완료

□ 1-4 침전지 슬러지수집기 작동불량

○ 일    자 : 2023. 12. 21.

○ 담 당 자 : 조혜성, 최재호, 정고건

○ 내    용 : EOCR트립 수리

○ 결    과 : 수리완료

□ 2-6 침전지 슬러지수집기 작동불량

○ 일    자 : 2023. 12. 21.

○ 담 당 자 : 조혜성

○ 내    용 : 후진와이어 이상

○ 결    과 : 수리완료

붙임 : 기계설비 월간점검표 1부.  끝.