문서번호	원수관리과-2454
결재일자	2023. 12. 27.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
천명덕		代정정재	12/27
			윤준성
협 조
	주무관			代김윤구
	주무관			김기철

2024년 강북통합취수장 전기안전관리 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 12.

강북아리수정수센터

(원수관리과)

2024년 강북취수장 전기안전관리 계획

강북통합취수장 자가용전기설비에 대해 체계적인 안전관리 계획을

수립하여 전기사고를 예방하고, 안정적인 전기공급을 통해 중단없는

아리수를 생산하고자 함

Ⅰ		관련근거

□ 전기안전관리법 제22조『전기안전관리자의 선임』

□ 전기안전관리법 시행규칙 제30조 『전기안전관리자의 자격 및 직무』

□ 전기안전관리자의 직무에 관한 고시(산업통상자원부 고시

제 2021-105호)

Ⅱ		취수장 전기설비 현황

□ 강북, 뚝도계열

*******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

□ 구의계열

***********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Ⅲ		전기안전관리자 선임현황

******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Ⅳ		안전관리 추진계획

□ 안전관리 추진사항

ㅇ 안전관리 규정 운용관리

ㅇ 전기설비 운용자 안전관리 교육

ㅇ 전기설비 현황 및 계통도 관리

ㅇ 안전관리 업무의 유지, 운용계획 관리

ㅇ 전기설비 점검, 측정, 검사 및 정비

ㅇ 전기설비 안전사고 및 재해예방 대책

□ 안전점검 세부내용

종 류	점 검 내 용	비 고
일상점검	수배전반 및 저압반, 현장동력반 외관점검 태양광 발전설비 외관 점검	일일점검일지
월간점검	수배전반 및 모타기동반 온도상태 점검 전기설비 월간점검 및 비상발전기 시운전 태양광 배전반, 인버터, 접속반 열화상 점검	월간점검일지
분기점검	수배전반, 기동반 및 콘덴서반 열화상 점검 현장동력반, 분전반, 태양광 모듈 열화상 점검	분기점검 보고
반기점검	수배전반, 현장동력반, 분전반 절연저항 측정 자동제어 UPS 및 정류기반 배터리 단자전압 측정 디지털 보호계전기 내장 배터리 전압확인 접지단자 접지저항 측정 예비발전설비 절연, 접지, 축전기 점검	반기점검 보고
안전진단 (연차)	전기설비 안전진단 실시 변압기 유증가스 및 전력품질 분석 외 전기설비 절연내력, 계전기 및 차단기 동작시험 안전관리상 필요한 항목포함	안전진단 전문업체 의뢰
특별점검	풍수해, 해빙기, 동절기 등 필요시 실시
정기검사	전기안전관리법 제11조에 의거 3년 1회 실시 강북계열 2024년 5월 실시예정 구의계열 2026년 4월 실시예정 태양광 발전설비 2026년 11월 실시예정	한국전기안전공사

□ 전기설비 운용자 안전관리 교육

ㅇ 교육기간 : 2024년 1월 ~ 12월(분기별 1회 실시)

ㅇ 교육장소 : 제어실, 전기실, 펌프실 등

ㅇ 교육대상 : 제어실 교대직 근무자 및 취수장 근무자

ㅇ 교육강사 : 강북 및 구의계열 전기안전관리자

ㅇ 교육내용 : 현장실습 교육 및 이론교육을 통한 정전시 복구요령 및                   전기안전 수칙

□ 기타추진 업무

ㅇ 취수장 전기설비 등 부속기기 정비

ㅇ 취수장 계장설비 및 CCTV설비 유지보수

ㅇ 통신설비 및 수위계 점검 및 정비

ㅇ 도수관로 전식방지설비 점검 및 정비

ㅇ 제어실 자동제어설비 점검 및 지원근무

붙임 : 1) 강북통합취수장 전기안전관리규정 1부.

2) 강북통합취수장 수전방법 1부.

3) 강북통합취수장 돌발정전시 대처방안 1부.

4) 단선결선도 1부.  끝.