문서번호	원무과-16854
결재일자	2023. 12. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
시설팀장		원무과장		은평병원장
정상진		이윤수		12/27
				代고상현
협 조
	주무관				김영덕
	주무관				박근형
	주무관				이성철
	주무관				연제건

2024년도 은평병원 시설물의 안전 및  유지관리 계획

2023. 12. 27.

서울특별시은평병원

( 원  무  과 )

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	□
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	■	□
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

목 차

Ⅰ 일반현황

1. 건축물 현황	1

2. 주요 시설 및 설비현황	1

3. 시설물 관리주체	3

4. 2024년 시설물 관리 및 보수 예산현황	4

Ⅱ 업무 추진방향

1. 추진목표	5

2. 추진과제	5

Ⅲ 시설물 및 환경 유지관리

1. 시설물 및 설비 관리	6

2. 쾌적한 청사환경 조성	14

3. 감염예방활동 지원	17

4. 산업안전 보건 관리	19

5. 직원 업무능력 향상	22

Ⅳ 보수 및 개선	25

Ⅴ 사고 발생 시 조치	26

Ⅵ 행정사항	27

2024년도 은평병원 시설물의 안전 및  유지․관리 계획

시설물안전법 제6조 및 은평병원 업무지침 10.1장 규정에 따라 ’24년도 은평병원 시설물 유지․관리 계획를 수립, 시행하여 안전하고 쾌적한 병원 의료환경을 조성하고자 함.

Ⅰ일반현황

1. 건축물 현황

부지면적 : 10,905㎡

연 면 적 : 18,406.28㎡(2개동 및 부속시설)

2. 주요 시설 및 장비 현황

시설현황

대지위치	은평구 응암동 232-3 외3필지(228-4, 241-65, 산6-38)
용도지역	제2종 일반주거지역, 의료시설
대지면적	10,905㎡
도 로	15M, 6M 도로
	병동부(㎡)	어린이발달센터	합 계(㎡)	비 고
건축면적	2,475.77	689.47	3,165.24
연 면 적	17,020.15	1,386.13	18,406.28
용적률산정 연 면 적	11,323.81	1,386.13	12,709.94
건 폐 율	22.71	6.32	29.03
용 적 률	103.84	12.71	116.55
규 모	지하2,지상6층	지상3층
최고높이	34M	15.9M
용 도	의료시설(병원)
주차대수	155대(법정 154대, 장애인 주차6대 포함)
사용승인일	병동부(2002.1.23.), 어린이발달센터(2010.12.27.)

설비현황

설 비 명		규 격	수 량	비 고
전기설비	수변전설비	***************	**
	변압기	******** ********** **********	**
	UPS	********	**
	비상발전기	*****	**
냉난방설비	흡수식냉동기	*****	**
	증기보일러	**********	**
공기조화설비	공기조화기	********	**
가스·진공설비	정압기	*************	***
	공기압축기	****************	**
급수설비	저수조	*********	****
	음수대	***	***
위생설비	폐수배출시설	**********	***
	정화조	************	****
기타설비	승강기		**
정보통신 장비	백본스위치	************	**
	네트워크스위치	***********	***
	IP전화시스템	*********	**
	IP전화기	***	****
영상관제 시스템	통합관제시스템	********	**
	CCTV카메라	**	****
	CCTV망스위치	***************	**
정보보안 장비	침입방지시스템	*****************	**
	네트워크접근제어시스템	***************	**
	보안USB시스템	************	**

설 비 명		규 격	수 량	비 고
다기능 사무기기	개인용컴퓨터(노트북포함)	***************	****
	LCD모니터	**********	****
	프린터(복합기,팩스포함)	**************	****
부대장비	항온항습기	*****	**
	무정전전원장치	******	**
정보통신 회선	구내정보통신망(LAN)	***	*****
	CCTV망(LAN)	***	*****
	구내광케이블	*****	****
	e-Seoul Net	************	***	******
		***********	***	******

3. 시설물 관리 조직·인력현황

구 분	관리부서	관 리 자	감 독 자
건축, 토목(조경 포함)시설	시설팀	시설(건축) 담당	원무과장
냉난방설비, 음압설비	시설팀	공업(기계,전기) 담당
급수설비, 위생설비	시설팀	공업(기계, 전기) 담당
소방 및 승강기 설비	시설팀	공업(기계, 전기) 담당
전기설비, 통신설비	시설팀	공업(전기, 통신) 담당
가스시설 및 안전관리	시설팀	공업(화공) 담당
오수처리시설(정화조)	시설팀	공업(화공) 담당
업무용 공용차량 및 구급차	시설팀	운전 담당

4. 2024년 예산현황

과 목		예산(천원)	비 고
계		6,405,850
청사시설 운영관리		796,009
	사무관리비	152,254	재료비, 시설 위탁용역비 등
	공공운영비	643,755	시설물 유지관리 등
은평병원 현대화 사업추진		4,801,321
	시설비	108,156 4,354,846 328,285 10,034	리모델링 설계비 공사비 감리비 시설부대비
기본경비		808,520
	사무관리비	40,248	각종 수수료, 법정교육비 등
	공공운영비	738,272	공통기본경비 및 소규모 수선비 등

Ⅱ 업무 추진방향

1. 추진목표

안전하고 쾌적한 의료 환경 조성

시설물 안전관리 (최적기능 유지)	쾌적한 청사 환경조성	감염예방 활동 지원	직원 직무능력 향상

2. 추진과제

시설물 안전관리 및 최적기능 유지

❍ 시설물 및 설비 정기점검을 통한 안전사고 예방

❍ 노후 시설물 및 설비, 지속적 개 · 보수 및 정비

❍ 위험성평가, 작업환경측정을 통한 위해 위험요인 사전 제거 및 시설 개선

쾌적한 청사환경 조성 및 이용 편의성 제공

❍ 공기질 측정 및 청사 내 · 외부 환경정비를 쾌적한 환경 조성

❍ 셔틀버스 운행으로 병원 접근성 강화

❍ 응급환자 후송 및 혈액 수송 등 이용 편의성 제공

감염예방활동 지원

❍ 의료폐기물, 의료기관세탁물 관리를 통한 감염예방 지원

❍ 청사 내 · 외 정기 소독으로 전염병 억제

직원 직무능력 향상

❍ 정기교육을 통한 안전사고 및 재해예방 및 업무수행능력 제고

❍ 직무교육, 기술교육 등 교육을 통한 시설물 관리능력 향상

Ⅲ 은평병원 시설물 및 환경 유지관리

1. 시설물 및 설비 관리

1		건축물 유지관리

▸ 건축물 지속적 수리 및 보수 추진(부서 건의 및 요구사항 반영)

▸ 자체 및 전문기관 점검을 통한 안전사고 사전 예방

건축물 현황

□ 연면적 : 18,406.28㎡

□ 건축물 : 2개동 및 부속시설

대지위치	은평구 응암동 232-3 외3필지(228-4, 241-65, 산6-38)
용도지역	제2종 일반주거지역, 종합의료시설
대지면적	10,905㎡
도 로	15M, 6M 도로
	병동부(㎡)	어린이발달센터	합 계(㎡)	비 고
건축면적	2,475.77	689.47	3,165.24
연 면 적	17,020.15	1,386.13	18,406.28
용적률산정 연 면 적	11,323.81	1,386.13	12,709.94
건 폐 율	22.71	6.32	29.03
용 적 률	103.84	12.71	116.55
규 모	지하2,지상6층	지상3층
최고높이	34M	15.9M
용 도	의료시설(병원)
주차대수	155대(법정 154대) 장애인 주차6대 포함)
사용승인일	병동부(2002.1.23.), 어린이발달센터(2010.12.27.)

□ 동별개요

구 분	병 동 부(㎡)	어린이발달센터(㎡)	비 고
지하 2	1,382.64(주차장)
지하 1	2,792.55(의료)
지하 1	1,521.15(주자창)
지상 1	2,377.74(의료)	84.73(계단실)	39.93(경비실
지상 2	1,984.08(의료)	689.47(의료)	50.48(당직실)
지상 3	1,901.33(의료)	611.93(의료)
지상 4	1,913.95(의료)
지상 5	1,913.95(의료)
지상 6	1,142.35(의료)
옥탑 1	164.93(E/V,기계)	59.95(E/V,기계)	연면적 제외
옥탑 2	157.96(물탱크)		연면적 제외
합 계	17,020.15 (경비,당직실 포함)	1,386.13

안전점검 추진방법

□ 자체 점검

시설물명	점검내용	점검주기	점검기관
건 축 물	수시점검, 수리 및 보수	1회 이상/일	자체

□ 외부기관 점검

시설물명	점검유형	점검주기	점검기관
건 축 물	정기점검	1회/반기(6월,12월)	도시기반시설본부
	정밀점검	1회/3년	전문 업체

※ 2023년 : 정밀안전점 실시

□ 건축물 수리 및 보수

❍ 건물 수리·보수 : ‘24년 1월 ∼ 12월

❍ 자체 및 외부기관 점검결과에 따른 후속 조치 : 연중

2		정보통신 유지관리

▸ 정보통신설비의 최적 기능 유지 및 설비 보호

▸ 점검결과에 따른 신속 수리 및 정기적 소모품 교체

주요 설비현황

설 비 명		규 격	수 량	비 고
정보통신 장비	*****	************	**
	*******	***********	***
	*******	*********	**
	*****	***	****
영상관제 시스템	*******	********	**
	*******	**	****
	*********	***************	**
정보보안 장비	*******	*****************	**
	***********	***************	**
	********	************	**
다기능 사무기기	*************	***************	****
	******	**********	****
	**************	**************	****
부대장비	*****	*****	**
	*******	******	**
정보통신 회선	************	***	*****
	**********	***	*****
	******	*****	****
	***********	************	***	******
		***********	***	******

추진방법

□ 유지관리점검

설 비 명	점검유형	점검주기	비고
정보통신장비	일일점검, 수리 및 보수	1회/주	****
영상관제시스템	육안점검	1회/주	****
정보보안설비	육안점검	1회/주	****
기타설비	시험 운전, 육안점검	1회/월	****

□ 통신설비 보수 및 교체

❍ 자체 및 외부기관 점검결과에 따른 후속 조치 : 연중

3		기계설비 유지관리

▸ 기계설비의 최적 기능 유지 및 기계설비 보호

▸ 점검결과에 따른 신속 수리 및 정기적 소모품 교체

주요 설비현황

설 비 명		규 격	수 량	비 고
냉난방설비	******	*****	**
	*****	**********	**
공기조화설비	*****	********	**
가스·진공설비	***	*************	***
	*****	****************	**
급수설비	***	*********	****
	***	***	***
위생설비	******	**********	***
	***	************	****
기타설비	***		**

추진방법

□ 자체 및 외부점검

설 비 명	점검유형	점검주기	점검기관
냉난방,공기조화설비	일일점검, 수리 및 보수	1회/일	자체
보일러	법정점검(개방, 성능검사)	1회/년	에너지관리공단
	세관, 정비	1회/년	전문기관위탁
흡수식냉온수기	세관, 정비	1회/년	전문기관위탁
가스·진공설비	일일점검, 수리 및 보수	1회/일	자체
	고압, 도시가스 정기점검	1회/년	한국가스안전공사
급수설비	위생 점검	1회/월	자체
폐수처리시설	운영실태 점검	1회/주	용역업체
승강기	수시점검, 수리 및 보수	1회/월	용역업체
기계설비(12종)	외관, 운전 및 안전상태 점검	1회/반기	자체
	성능검사 및 개선계획 수립	1회/년	용역업체

□ 시설물 청소 및 수질관리

사 업 명	사업 내용	주기	시행기관
저수조 청소	저수조, 고가수조 청소	2회/년	******
정화조 청소	정화조 259.5㎥, 0.5㎥ 청소	1회/년	*****
저수조 수질검사	탁도 등 6항목	1회/년	먹는물검사기관
폐수처리시설 방류수 수질검사	처리 후 방류수 검사 (10항목)	필요시	수질검사기관

□ 기계설비 보수 및 교체

❍ 자체 및 외부기관 점검결과에 따른 후속 조치 : 연중

❍ 펌프, 휠터 등 소모품 정기적 교체 : 연중

4		전기설비 유지관리

▸ 전기설비의 최적 기능 유지 및 설비 보호

▸ 점검결과에 따른 신속 수리 및 정기적 소모품 교체

주요 설비현황

설 비 명		규 격	수 량	비 고
전기설비	*****	***************	**
	***	******************** **********	**
	***	********	**
	*****	*****	**

추진방법

□ 자체점검

설 비 명	점검유형	점검주기	비고
수변전설비	일일점검, 수리 및 보수	1회/일	자체
분전반	육안점검	1회/월	자체
	절연저항측정	1회/년	자체
전기설비	육안점검	1회/주	자체
비상발전기	시험 운전, 육안점검	1회/주	자체

□ 외부 전문기관 점검

설 비 명	점검유형	점검주기	점검기관
수변전설비	사용 전 검사	기기 교체 시 등	전기안전공사
	정기검사	1회/2년	전기안전공사
	전기안전진단	필요시	전문 업체

□ 전기 · 통신설비 보수 및 교체

❍ 자체 및 외부기관 점검결과에 따른 후속 조치 : 연중

5		소방 설비 유지관리

▸ 정기점검 및 순찰 활동으로 안정적 소방기능 유지

▸ 교육 및 훈련을 통한 대응능력 제고

주요 설비현황

구분	소 화 설 비				경 보 설 비				피 난 설 비				필요설비				소화 용수 설비
	소화기	옥내 소화 전	스프 링쿨 러	가스 소화설비	감지 기	가스누설경보기	시각경보기	발신기	피난 유도 등	통로 유도 등	구조대	인명구조기구	방수구	방수 기구 함	방화 샷더	방화문	상수도 소화전
설치수량	***	**	*****	**	***	*	**	**	***	**	*	*	**	*	**	**	*

추진방법

□ 자체 및 외부점검

구 분	점검주기	점검기관	점검시설물
방화 순찰	1회/일	자체	- 본관, 어린이발달센터, 지하주차장의 시설물
소방안전점검	1회/월	전문 업체 (위탁)	- 소화기구 및 설비, 경보설비, 피난설비 등 - 대피로 및 비상구
종합점검	1회/년 (상반기)	전문 업체 (위탁)	- 본관, 어린이발달센터, 지하주차장 소방시설
작동점검	1회/년 (하반기)	전문 업체 (위탁)	- 본관, 어린이발달센터, 지하주차장 소방시설

□ 교육 및 훈련

구 분	주기	교육대상	비 고
소방 교육	1회/반기	전 직원
신규 직원교육	채용, 전입 시	신규, 전입직원
소방 훈련	1회/반기	전 직원	상반기 : 자체훈련 하반기 : 소방서 합동훈련

6		차량관리 및 원무행정 지원

▸ 병원 접근성 향상을 위한 셔틀 및 출퇴근버스 운행

▸ 응급환자 후송 및 방역물품 수령 등 원무행정 지원

		셔틀버스 운행
		□ 운행기간 : 2024. 1. ~ 12. □ 운행방법 : 출근 오전 08:37, 퇴근 오후 18:10 □ 운행내용 ❍ 셔틀버스(29인승 1대) 오전, 오후 각1회 (병원 → 녹번역 → 병원) ❍ 낮 병동 외출 지원

원무행정 지원

□ 운행차량 현황

차 종	차명(연식)	차량번호	용 도
중형승합	***********	*******	업무용
중형승용	***********	*******	업무용
중형승용	*************	********	업무용
구 급 차	**********	*******	응급환자 후 송
구 급 차	**********	*******

□ 추진내용

❍ 환자 전원 및 퇴원 이송

❍ 낮 병동 외출 지원, 방역물품 이송, 문서수발 등

2. 쾌적한 청사환경 조성

1		실내공기질 관리

▸ 실내공기질 측정 · 관리를 통한 환경상 위해 예방

▸ 지속적 실내공기질 개선 노력

실내공기질 측정 개요

□ 근거 :「실내공기질 관리법」제12조, 같은 법 시행규칙 제11조

□ 측정대상 : 다중이용시설, 의료기관, 장례식장, 실내주차장 등

□ 측정항목 및 측정주기

측정대상	기 준	측 정 항 목	측정주기	비고
병 원, 발달센터, 주 차 장	유지기준	미세먼지, 초미세먼지, 이산화탄소, 폼알데하이드, 일산화탄소, 총부유세균	1회/년
	권고기준	이산화질소, 라돈, 총휘발성유기화합물, 곰팡이	1회/2년

※ 서울시 실내공기질 유지기준은 법적 기준보다 엄격히 규정(「서울특별시 실내공기질 관리 조례」제7조)

		추진계획
		□ 실내공기질 측정 ❍ 측정대상 : 병원, 어린이발달센터, 주차장 ❍ 측정일자 : 2024. 2. ❍ 측정지점 : 3개 시설 5개 지점********************** ❍ 측정항목 : 유지기준, 권고기준 ❍ 측정방법 : 실내공기질 측정대행업 등록업체 의뢰 ❍ 소요예산 : 2,500천원

□ 실내공기질 관리

❍ 공조기, FAN 등에 대한 운전상태 점검(일 1회 이상) 및 모니터링

❍ 냉난방기 세척 : 매년 냉난방기(FCU, EHP 등) 실내기 세척

❍ 공조기 소모품(필터) 정기적인 교체

종류	기준	성 능	교체주기	설치장소
Pre Filter (여재교환형)	1-5㎛	중량법 80% 이상	1회/1년	외부공기 유입구 (공조기)
Medium Filter (일체형)	1-5㎛	비색법 80% 이상	1회/1년	순환전(공조기)

- 공조기 필터 청소 : 2개월마다 프리필터 청소

❍ 이상 발생 시 공조기 풍량 및 댐퍼조절, 컨트롤 패널 이상에 대한 신속 조치

❍ 실내공기질 관리요령 배포 등 홍보 실시

□ 행정사항

❍ 공기질 측정 결과에 따라 시설 보강 등 조치

- (기준 내) 측정결과 자체 보관, (기준 초과) 공조장치 보수 및 교체 등

❍ 실내공기질 측정결과 은평구청 제출

2		대기오염물질 배출시설 관리

▸ 대기오염물질 측정 · 관리를 통한 환경상 위해 예방

▸ 지속적 대기오염물질 배출시설 개선 노력

대기오염물질 배출시설 측정 개요

□ 근거 :「대기환경보전법」제39조, 같은 법 시행규칙 제52조

□ 측정대상

구 분	설치장소	수 량	용 량	용 도	비고
보일러	기계실	**	*******	*******	****** *****
냉온수기		**	*****	**********

□ 측정항목 및 측정주기

구 분	측 정 항 목	측정주기	비고
제4종 배출구	질소산화물(NOx, ppm), 유량(S㎥)	2회/년	상,하반기
	황산화물(SOx, ppm), 먼지(mg/㎥)	1회/2년	상반기

※ 관할관청 지도․점검내용 반영 : 상․하반기 유량 측정

		추진계획
		□ 대기오염물질 배출시설 측정 ❍ 측정대상 : ***************** ❍ 측정일자 : 2024. 4.(상반기), 2024. 10.(하반기) ❍ 측정항목 : 질소산화물, 황산화물, 먼지, 유량 ❍ 측정방법 : 대기 측정대행업 등록업체 의뢰 ❍ 소요예산 : 3,500천 원

		□ 대기오염물질 배출시설 관리 ❍ 보일러 법정검사 실시(연 1회) ❍ 대기오염물질 배출시설 세관 실시(연 1회) ❍ 대기오염물질 배출시설 외관 및 운전상태 점검(일 1회 이상) 및 모니터링 ❍ 기계설비 성능점검 실시(연 1회) ❍ 기계설비 유지관리 점검 실시(반기 1회) ❍ 이상 발생 시 신속한 유지보수 실시 □ 행정사항 ❍ 대기오염물질 배출시설 측정 결과에 따라 시설 보강 등 조치 - (기준 내) 측정결과 자체 보관, (기준 초과) 국소배기장치 설치 등 ❍ 대기오염물질 배출시설 측정 결과 수도권대기환경청 제출

3		청소 관리

▸ 청사 내 · 외 청소 실시로 청결한 청사환경 제공

▸ 적정 인력 유지, 복지 향상을 통한 근무의욕 고취

인력 현황

□ 근무인원 : 총 12명(남 4명, 여 8명)

구 분	계	실무관 (만60세 미만)	촉탁계약직 (만60세 이상)
시설청소원	** **********	* **********	* **********

추진계획

□ 상시 청소 실시

❍ 청소구역 : 청사 내부, 주변(개인 공간, 출입금지구역 제외)

❍ 근무시간 : 매일(평일 : 06시 30분~15시 30분,

토요일 : 06시 30분~10시 30분) 실시

❍ 청소방법

- 병실, 사무실, 화장실, 복도 등 청사 내부와 청사 주변 청소

- 의료폐기물, 의료기관 세탁물, 쓰레기 수거 및 운반 등

□ 근무환경 개선

❍ 효율적 청소를 위한 필요 장비, 청소용품, 근무복 구매

□ 시설청소원 배치 현황

구 분	청소구역	배치인원	비 고
계		12명
본 관	지하1층, 1층, 2층, 31병동, 32병동, 41병동, 42병동, 51병동, 52병동, 6층	9명 (남 2, 여 7)
발달센터	발달센터 계단 2층, 3층	1명 (여 1)
기 타	청사 외곽, 건물 외곽, 쓰레기장 등	2명 (남 2)

3. 감염예방활동 지원

1		의료폐기물 관리

▸ 의료폐기물 관리를 통해 감염 발생 최소화

▸ 의료폐기물 처리업체에 전량 위탁(용역) 처리

위탁처리 개요

처리대상 : 격리 의료․위해 의료․일반 의료 폐기물

※「폐기물관리법」제2조 및 같은 법 시행령 제4조 「의료폐기물의 종류」

의료폐기물 종류		전용용기 (도형 색상)
격리의료폐기물	감염병으로부터 타인을 보호하기 위하여 격리된 사람에 대한 의료행위에서 발생한 일체의 폐기물	합성수지류 상자형 용기 (붉은색)
위해의료폐기물	조직물류 폐기물 (인체일부/치아)	합성수지류 상자형 용기 (노랑색)
	병리계 폐기물 (시험, 검사 등에 사용된 폐시험관)
	손상성 폐기물 (주사기 바늘 등)
일반의료폐기물	혈액·체액·분비물·배설물이 함유되어 있는 탈지면, 붕대, 거즈, 생리대, 일회용 주사기, 수액세트 등	골판지류 상자형 용기 (노랑색)

용역기간 : ‘24. 1. 1. ～ 2024.12.31.

		관리점검 및 시설정비
		정기적 관리실태 점검 ❍ 보관시설 주 1회 점검(전용용기 재고 상태, 반출 폐기물 확인) ❍ 월 1회 의료폐기물 처리실적 점검 보관시설 주기적 소독(주 1회 이상) 실시

2		세탁물 관리

▸ 세탁물 적정 관리를 통해 의료감염 발생 위험 최소화

▸ 세탁물 처리업체에 전량 위탁(용역) 처리

		위탁처리 개요
		처리대상 : 세탁물 17종(침구류 5종, 의류 9종, 기타세탁물 3종) ❍ 침구류 : 대시트, 반시트, 이불커버, 베개닛, 담요, 이불 ❍ 의 류 : 환자복(상·하), 의사가운, 보호사복(상·하), 간호사복(상·하), 치료사복 긴티셔츠, 반티셔츠 (페쇄병동 환자복) ❍ 기 타 : 방습포, 커텐, 타올 용역기간 : ‘2024. 1 ～ 12월

		관리점검
		저장장소 및 운반용기 주기적 소독(주 2회 이상) 실시

3		병원 소독관리

▸ 병원 내 · 외부 정기적 소독(용역) 통한 감염발생 사전 차단

▸ 의료폐기물, 세탁물 저장장소 자체적 추가 소독 실시

		추진계획
		소독위탁용역 ❍ 소독대상 : 병원 내부 및 외부, 수목 소독, 구서작업 등 ❍ 용역기간 : ‘24. 1 ～ 12월 ❍ 소독주기 : 월 1회 이상(수목 소독은 연 2회 이상), 어린이 발달센터 주 1회 자체 소독 실시 ❍ 소독대상 : 의료폐기물, 세탁물 저장장소 ❍ 소독주기 : 주 1~2회 이상 ❍ 소 독 자 : 현장근무직원

4. 산업안전 보건 관리

1		위험성평가 실시

▸ 자체 평가단과 전문기관 합동 평가 실시(정기, 수시평가)

▸ 유해 · 위험요인 사전 파악 및 위험성 감소대책 수립 시행

		위험성평가 개요
		□ 근거 :「산업안전보건법」제36조(위험성평가의 실시) □ 평가대상 ❍ 유해 · 위험요인에 의한 부상 또는 질병 발생이 합리적으로 예견 가능한 모든 작업 ❍ 과거의 산업재해 · 사고 발생 작업 □ 평가절차 yes

		추진계획
		□ 평가 종류 : 정기평가 ※ 건설물의 설치, 이전, 기계 · 기구 등 신규 도입 등 필요 시 수시평가 실시 □ 평가기간 : 2024. 3 ~ 4월 □ 평가방법 ❍ 총괄 담당자 및 부서별 평가 담당자 위험성평가 교육 ❍ 자체평가단과 외부 전문기관 합동평가 □ 평가결과 : 위험성 감소대책 수립 및 시행

2		작업환경측정 및 관리

▸ 유해인자(유해화학물질, 분진, 소음) 사용부서에 대한 작업환경측정을 통해 직원 건강보호

▸ 유해작업환경 안전관리로 쾌적한 작업환경 조성

작업환경측정

□ 근    거 :「산업안전보건법」제125조(작업환경측정)

□ 측정주기 : 1회/6개월(2024년 4월, 10월)

※ 특별관리물질(산화에틸렌) 취급에 따라 6개월에 1회 정기적 측정

□ 측정대상

측 정 부 서		측 정 항 목	노출기준	비 고
***	*****	***********	*
		***	*******
		*****	*******
		******	******
		**	******
		****	*****
		******	******
		*****	******
***	*****	*****	*****

❍ 그 밖의 유해화학물질 : 유해화학물질 현황 참조

□ 측정방법 : 고용노동부장관 지정 측정기관 위탁

□ 측정결과 : 고용노동부 서울지방노동청 제출

□ 행정사항

❍ 측정 결과에 따라 시설 보강 등 작업환경 개선 조치

3		유해화학물질 안전관리

▸ 유해화학물질 안전관리를 통한 위험 최소화

유해화학물질 안전관리

□ 유해화학물질현황 : Nicotine, Cotinine 등 85종

사용부서	물 질 명	비고
*****	************************************
*******	**************************
*****	***************
*****	***********************************
******	**********************
*****	******************************
***	*************************

□ 관리상태 점검 : 부서별(1회/월), 안전/보건관리자(1회/월) 교차점검

□ 목록관리

❍ 시설팀 : 유해화학물질 목록관리, 사용부서 : 물질안전보건자료 비치

❍ 누락 또는 삭제 등의 조치가 필요할 경우 산업안전보건위원회 승인

□ 안전관리

❍ 신규 유해화학물질 신고

- 산업안전보건위원회 승인, 유해화학물질 목록 등재, 물질안전보건자료 비치

❍ 유해화학물질 보관

- 국제적으로 통용되는 관련 포스터를 부착하여 별도 공간에 보관

❍ 유해화학물질 취급 및 폐기

- 물질의 독성에 따라 마스크, 가운, 보호안경 등 보호구 착용

5. 직원 업무능력 향상

1		정기적 안전교육

▸ 정기적 안전교육을 통한 안전사고 예방 및 관리능력 제고

▸ 신규, 전입직원 별도 교육으로 신속한 직무수행능력 함양

산업안전교육

안전교육

❍ 교육 실시기간 : 2024. 1 ~ 12월

❍ 대   상 : 은평병원 전(全) 직원(기간제,뉴딜일자리,작업자 등 포함)

❍ 병원 전(全) 직원 : 비사무직 근로자(산업안전보건교육 가이드북)

생산업무에 종사하는 근로자와 같은 구역에서 근무하는 경우 비사무직으로 구분

같은 구역이란 담 또는 울타리를 경계로 하여 ‘동 경계 안’을 의미

비사무직 근로자란?

- 일반 행정업무 종사 직원도 현업부서(간호, 진료, 진단검사 등)와 같은

건물에서 근무하고 이에 따라 유사한 위험에 노출

- 사무직 근로자도 매반기 12시간 이상 교육실시

(인재개발원, e-분기 비사무직 안전보건교육)

❍ 교육방법 및 시기

1) 근로자 및 관리감독자 교육

구 분	교육대상	교육방법	교육시간
정기교육	(임기제)공무원	온라인교육 (인재개발원 등)	매반기 12시간 이상

구 분	교육대상	교육방법	교육시간
정기교육	공무직,기간제, 뉴딜일자리 등	자체교육 또는 온라인교육 (안전보건공단 등)	매반기 12시간 이상
	관리감독자	전문기관 위탁교육	년 16시간 이상
채용 시 교육	(임기제)공무원,공무직	온라인교육 (인재개발원 등)	채용 후 2주 이내 8시간 이상
	기간제,뉴딜일자리 등	온라인교육 (대한산업보건협회 등)
	작업자(일용)근무자	자체교육	작업 전 1시간 또는 2시간

- 관리감독자 교육 : 전문기관 위탁교육(대한산업보건협회 등)에 교육 일정을 확인,

본인이 신청, 교육 이수(이수증 제출) 및 비용 정리

- 특별안전교육 : 최초 작업 전 온라인교육(공통부분, 5시간)이수 후 11시간은

3개월 이내 이수

		안전보건관계자 교육
		- 대 상 : 안전보건관리책임자, 안전관리자, 보건관리자 - 교육시기 : (신규) 선임후 3개월 이내, (보수) 2년 마다 전후 6개월 - 교육방법 : 전문기관 위탁교육 - 기 타 : 안전보건관계자 교육 이수 완료(2022년 이수)

2		교육을 통한 직무능력 향상

▸ 직무교육, 기술교육 등 교육을 통한 시설물 관리능력 향상

▸ 외부기관(민간기관 포함) 실시교육 참석 유도

직무 및 기술교육

법정교육(보수교육)

구 분	근 거	교 육 명	교육주기	교육기관	비고
전기안전 관리자	전기안전관리법 제25조	실무교육 (21h)	1회/3년	한국전기 기술인협회
소방안전 관리자	공공기관의 소방안전관리에 관한 규정 제5조	강습교육 (40h)	1회/2년	한국소방 안전원
고압가스 안전관리자	고압가스 안전관리법 제23조	실무교육 (7h)	1회/3년	한국가스 안전공사
검사대상 기기 관리자	에너지이용 합리화법 제65조	실무교육 (7h)	1회/3년	한국에너지공단
도시가스 안전관리자	도시가스사업법 제30조	실무교육 (7h)	1회/3년	한국가스 안전공사
승강기 안전관리자	승강기 안전관리법 제29조	관리교육 (4h)	1회/3년	한국승강기 안전공단
기계설비 유지관리자	기계설비법 제20조	관리교육 (21h)	1회/3년	대한기계 설비협회

직무교육

구 분	교육대상	교육시간	교 육 내 용	교육 강사	비 고
기술교육	시설정비원	필요 시	시설물 안전점검 및 유지관리 안전사고 발생 시 조치 방법 등	담당공무원안전관리자	자체
기타교육	담당공무원	2h 내외	- 노동법 이해법적 - 실무관 등 현장근무직원 관리	-	서울시

필수교육

구 분	교육대상	교육주기	교 육 내 용	교육기관	비 고
필수교육	실내공기질 관리자	1회/3년(6h)	관련 법령에 따른 실무	환경보전협회	외부
필수교육	일반대기 환경기술인	1회/3년(6h)	관련 법령에 따른 실무	환경보전협회	외부

Ⅳ 보수 및 개선

		안전점검 등에 따른 후속조치
		자체 조치 가능 사항은 수리 자체 조치 불가능사항은 보고 후 전문 업체에 수리 의뢰 ❍ 가급적 수리에 필요한 재료 구매 후 자체 수리 실시 위해발생 가능성이 있는 사항은 부서협의 후 조치 ※ 현대화사업(리모델링) 추진관련 정밀점검 및 내진성능평가 실시 - ************************* - *************

		보수(보강) 및 개선
		시설물, 설비의 보수 및 교체 추진 ❍ 시설물 및 설비, 신속한 보수 실시 ❍ 무정전전원공급장치, 수배전반 등 노후 설비 단계적 교체 추진 ※ *********************************************** - ************************. - **************

		공사(작업)장 안전관리
		공사 및 작업 전 공사관계자 실시 ❍ 건설업 기초안전보건교육 이수증 확인 및 작업전 안전교육 실시 ❍ 작업전 작업 시 위험요소에 대한 안전사고 예방을 위한 사전 협의 및 준비 공사 전 안전점검 실시 ❍ 점검결과 미흡 또는 불량 시 개선조치 후 공사 진행 공사장 안전관리 및 안내 ❍ 공사장 안전관리 철저(공사장 보행자 출입 제한, 치료장비 및 물품 노출 금지 또는 덮개 설치, 멸균된 장비나 물품 접근 차단 등) ❍ 공사 전 행정포털 또는 게시판을 통한 공사안내문 공지, 공사기간 내 안내방송 실시

Ⅴ 사고 발생 시 조치

사고 발생 시 보고체계

경미 사고 발생 시

			사건·사고 보고서
				↓
사고 발생	→	신고자 접수자		→	감독자, 담당자 보고		→	후속 조치	→	원무과장 보고

중대사고 발생 시(인명사고, 중대사고 판단 시)

		사건·사고 보고서				인력 동원, 외부기관 협조 요청
			↓				↓
사고 발생	→	신고자 접수자	→	감독자 담당자 보고	→	병원장 원무과장 보고	→	후속 조치	→	병원장 원무과장 보고		→	위원회 상정 후 개선조치

안전사고 보고 및 유관기관 신고체계도

		안전관리총괄자 (병원장)
		↑
		안전관리책임자 (원무과장)	→	주 : 서울특별시 보건의료정책과 2133-7520 야 : 당직실(120)
		↑
		안전관리팀장 (시설팀장)
		↑
응암지구대 352-4289 녹번119안전센터 387-0119	←	분야별 담당공무원 안전관리자 (사고현장)	→	은평구청 351-7704
		↓
	가스	한국가스안전공사(서울서부지사) 393-0795
	전기	한국전력공사(서대문은평지사) 350-2211
	수도	서부수도사업소 3146-3500

Ⅵ 행정사항

수리 · 보수 시 자체 인력 활용

안전 및 유지관리계획서 제출(FMS)  : ‘24. 2.15.한

【붙임. 안전사고 발생 보고서]

안전사고 발생 보고서

사고자	소속			직급					성명
	주소								연락처
목격자	소속			직급					성명
사고발생일	년 월 일 / 시간 :
사고 발생 원인	구분		원인(사유)
	□ 사고
	□ 질병
	□ 기타
발생 상황
	※ 6하 원칙에 의거 사실대로 구체적으로 기재하셔야 합니다.
상기와 같이 보고합니다. 2024년 월 일 작성자 : (서명)