겨울철 다중이용업소 화재안전조사 세부조사표[노원#####(구.팝콘#####)]

검사일 : 2023. 12. 27.

□ 조사대상

****	***	******************	***	*******
	***	****************	****	*************
	****	***************** *************	***	****** *******
	*******	*****	**	*

조사구분	주요 조사결과	조치사항
1. 화재의 예방조치 등에 관한 사항	○ 해당사항 없음
2. 소방안전관리 업무 수행에 관한 사항	○ 안전시설등 세부점검표 분기별 작성 및 보관여부 확인함
3. 소방훈련 및 교육에 관한 사항	○ 화재 등 재난 시 피난대피 유도방법 및 초기소화를 위한 옥내소 화전, 소화기 등 사용방법 등 지도함 ○ 피난 동선에 따른 대피훈련방법 및 경보설비 적극 활용 대피 훈련토록 지도함
4. 소방자동차 전용구역 등에 대한 사항	○ 해당사항 없음
5. 소방기술자 및 감리원 배치 등에 관한 사항	○ 해당사항 없음
6. 소방시설의 설치 및 관리등에 사항	○ 해당사항 없음
7. 건설현장의 임시소방시설의 설치 및 관리에 관한 사항	○ 해당사항 없음
8. 피난시설, 방화구획 및 방호시설관리에 관한 사항	아래 '피난시설등의 조사사항'과 동일하므로 안전시설등의 조사사항란에 기입함
9. 방염에 관한 사항	○ 방염의 증가 및 미방염처리 커텐 등 설치 여부 확인한 바 해당 물품 사용하지 않음
10. 소방시설등의 자체점검에 관한 사항	○ 해당사항 없음
11. 다중이용업소 안전관리에 관한 사항	아래 '안전시설등의 조사사항'과 동일하므로 안전시설등의 조사사항란에 기입함
12. 위험물안전관리에 관한 사항	○ 해당사항 없음
13. 초고층 및 지하연계 복합건축물의 안전관리에 관한 사항	○ 해당사항 없음

□ 기본 조사사항

□ 소방시설 등의 조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
1. 소방시설		○ 해당사항 없음
2. 피난시설 등	영업장 비상구, 통로 등 물건적치 여부 확인	○ 방화문 폐쇄력 및 개방 후 고정여부 확인한 바 이상없음 ○ 주출입구, 비상구 잠금행위 및 물건적치 여부 확인한 바 이상없음
3. 안전시설 등	안전시설등 유지 관리 여부 확인함	○ 해당 업소 내 구조변경 또는 실의 증가 여부 확인한 바 이상없음 ○ 소화기 비치상태,내용연수,압력 등 적정여부 확인한 바 이상없음 ○ 자동화재탐지설비 및 비상방송스피커 적정설치여부 및 육안점검 실시한 바 이상없음 ※ 내부 이용객들있어 관계자 요청에 의해 경보시험 생략함 ※ 월단위 점검 시 경보시험 실시 중이며 추후 다음달 점검 시에도 경보시험 실시하기로 함 ○ 유도등 및 유도표지 적정설치여부 및 점등여부, 예비전원 확인한 바 이상없음 ○ 각실 내 휴대용비상조명등 부착 및 점등여부 확인한 바 이상없음 ○ 피난안내도 적정 위치 부착여부 확인한 바 이상없음
4. 임시소방시설	해당사항 없음

□ 기타 조치사항

구 분	조사한 사항	조사결과
1. 전기분야	○ 해당없음
2. 가스분야	○ 해당없음
3. 건축분야	○ 해당없음
4. 기타분야	○ 해당없음

비고) 전기 및 가스분야 검사는 전기정기점검결과와 가스정기점검결과를 확인한다.

붙임  1. 화재안전조사 결과서 1부.  끝.

결재	조사관		검사지도팀장		예방과장
	양병준		代김시육		12/28
					박구순
협조	김동하