문서번호	정수과-12228
결재일자	2023. 12. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
이준호		김민섭	12/28
			서한호
협조
	주무관		김광묵

2023년 하반기

여과사 오염도조사 결과보고

2023. 12. 28.

뚝도아리수정수센터

(정수과)

2023년 하반기 여과사 오염도 조사 결과 보고

우리센터 여과지 최적 운영 관리를 위하여 하반기 여과사 오염도 조사를 실시하고 그 결과를 보고드림

□ 관련 근거

ㅇ 여과지 여재 최적 관리기준 수립(기술진단과-4518, ‘17.6.29)

ㅇ 뚝도 정수센터 여과지 ISO 운영관리 지침(뚝도 I-010)

□ 시설 현황

******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

ㅇ #1,2 여과지 평면도

계열	평 면 도
#1
#2

□ 조사 개요

ㅇ 조사 기간 : ‘23. 12. 22 ~ ‘23. 12. 27.

ㅇ 조사자: 이준호, 이경우, 박남규

ㅇ 조사항목 : 여과지 머드볼 발생 유무, 세척탁도

- 여과지 머드볼(mud ball) 조사

·머드볼 조사(육안 검사)

여과지 구석에 있는 여재의 상태, 표면의 머드볼 있는지 우선 확인         하고 여층 내부를 굴착하면서 머드볼이 있는지 추가 확인.

- 세척 탁도(여층 내부 플록억류 분석)

·조사 목적: 역세척 후 여재 깊이별(상층, 중층, 하층)로 여층에 억류된         플록의 탁도를 측정하여 여층의 상태 및 역세척 적정성 판정

·조사 주기 : 2회/년(상/하반기)

·조사 대상 : 총 12지 (6지/계열당 50%)

·조사 시료 : 총 72점(=12지×2면(좌/우)×3층(상,중,하)

※ 여과사 오염도 판정기준

세척탁도(NTU)	여 층 상 태	판정
10 ∼ 30	매우 깨끗함, 여층이 숙성되지 않음	정 상
30 ∼ 60	깨끗하고 부분적으로 여층 숙성됨
60 ∼ 120	상당히 깨끗하고 여층이 잘 숙성되어 있음
120 ∼ 300	여재오염, 여층이 잘 숙성되어 있음	불 량
300 ∼ 600	여재오염 머드볼 가능성, 여층이 잘 숙성되어 있음	매우 불량
600 ∼ 1,200	여층이 매우 오염되어 있고 머드볼이 많음
1,200 이상	매우오염, 화학적 세척 또는 여재교체 필요

기준	․120∼300 :재역세척 후 검사 ․ 3001∼200 : 약품세척 후 재활용 ․ 1200이상 : 교체

□ 조사 결과

ㅇ 여과지 머드볼 조사

- 머드볼(mud ball) 조사 결과

․ 여과지 역세척 종료 후, 조사 대상 여과지의 여층 표면 및 여층 깊이별 머드볼(mud ball) 발생 유무 조사 결과, 머드볼 발생 여과지 없음

ㅇ 여과사 세척탁도

- 세척탁도 시험 결과

(단위:NTU)

************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

- 여과사 오염도 평가

구분	사층 깊이	시료수	여층 청결 상태 (좌면/우면)
			10~30NTU (매우 깨끗함)	31~60NTU (깨끗함)	60~120NTU (여층 숙성)	120~300NTU (역세 불량)
상층	0~40cm	24점	23지점	1지점	-	-
중층	70~90㎝	24점	4지점	20지점	-	-
하층	120㎝ 이하	24점	14지점	10지점	-	-
시료 합계		72점	41점	31점

․ 역세척 후 세척탁도 조사 결과, 전체 여과사 채취 시료 72점(=12지×2면×3층)의  평균 세척탁도는 29NTU(15 ~ 49NTU)이었으며, 여과사 오염도 판정기준 60NTU

이하로 깨끗하고 부분적으로 여층이 숙성된 정상 상태이었음

⇨ 매우 깨끗한 상태(30NTU 이하) : 41지점, 깨끗한 상태(31~60NTU) : 31지점

2023년 하반기 여과지 오염도 조사 시료 채취

□ 결 론

ㅇ 여과사 세척탁도

- 여과지 역세척 후, 여과사 평균 세척탁도는 평균 29NTU(14 ~ 49NTU)로

여층 상태는 여과지 오염도 판정 기준 정상으로 양호하였음

ㅇ 머드볼 유무

- 여과지를 완전 배수 후 여과사 표층 및 심도별 여과지 내부 머드볼 발생         유무 조사 결과, 머드볼(mud ball) 발생 여과지 없음

□ 향후 계획

ㅇ 여과 성능 및 역세척 적정상태 확인을 위한 주기적 오염도 조사 실시

ㅇ 여과지 최적 관리를 위하여 여과지 성능인자(탁도, 여과지속시간 등)에 대한 지속적 모니터링 실시로 안전하고 깨끗한 아리수 생산

※ 붙임 1. 2023년 하반기 여과사 세척탁도 시험 결과 1부

2. 여재 시험방법 1부. 끝.