문서번호	급수운영과-23065
결재일자	2023. 12. 28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
반건모		전동근	12/28
			박종일
협조

건축허가(신축) 신청에 따른 협의 보고

(역삼동 628-11)

2023. 12.

강남수도사업소

(급수운영과)

건축허가(신축) 신청에 따른 협의 보고 (***********

***********건축허가(신축) 신청에 따른 협의가 있어 아래와 같이 보고 합니다.

2023.12.28

보고자 : 지방시설주사보  반 건 모

□ 현 황

❍ 위    치 : **************

❍ 건 축 주 : 김연진

❍ 규    모 : ***************************

❍ 용    도 : 근린생활시설 / 신축

□ 현장조사내용

❍ 표       고 : ****

❍ 분기점 수압 : *********

❍ 급 수 계 통 : 봉은배수지급수구역(삼성가압급수구역)

❍ 분기본관구경 : ********************

❍ 절수형 설비 : 적용(위생기구 일람표 확인)

❍ 저수조 설비 : *******

□ 계량기구경(수도조례시행규칙 제14조)

❍ 근린생활시설(연면적: 1,417.49㎡)

9,503.2617 × 30(ℓ/㎡ㆍday) ÷ 7(Hr/day) ÷ 1,000(㎥/ℓ) = 6.08㎥/Hr

❍ 의원(연면적: 1,374.84㎡)

1,374.84 × 50(ℓ/㎡ㆍday) ÷ 5.3(Hr/day) ÷ 1,000(㎥/ℓ) = 12.97㎥/Hr

6.08+12.97=19.05

14.634㎥/Hr(40mm) < 19.05㎥/Hr < 31.356㎥/Hr(50mm)

∴ 일반용 50mm로 결정

□ 처리의견

❍ 상기와 같은 실정으로**************) 건물에 대하여 붙임과 같이 급수협의조건을 부여 회신하고자 합니다.

붙임 : 급수협의조건 1부.  끝.