문서번호	정수과-9402
결재일자	2023. 12. 29.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	정수과장	광암아리수정수센터소장
강석규	조우현	12/29
		최철웅
협 조
	주무관		이완표
	주무관		정의선

활성탄흡착지 6지 통수결과 보고

2023.12.

광암아리수정수센터

(정수과)

활성탄흡착지 통수결과 보고(6지)

활성탄흡착지 6지를 신탄 교체 후 역세척을 완료하고 통수시 수질분석 결과를 보고 드림

□ 대    상 : 활성탄흡착지 6지

□ 분석항목   : 탁도, pH, 2-MIB, 지오스민,TOC

□ 분석결과

○ 탁도, pH 먹는물 수질기준 만족

○ 냄새물질 불검출

통수일시	분석항목	분석결과	전체 활성탄처리수
’23.12.22. 17시	탁도(NTU)	0.06	0.06
	pH	8.29	7.37
	2-MIB(ng/L)	불검출	불검출
	지오스민(ng/L)	불검출	불검출
	TOC(mg/L)	0.248	0.90

□ 특이사항

○ 신탄의 분탄 제거위한 물 역세척 조건

① 역세척 1~10일차(16회)

– 활성탄 침적 5일후, 역세척시 역세펌프 2대 정상 가동( 3,100m3/hr)

수온 6.7~4.1℃ 팽창율 21%(팽창높이 60cm ÷전체높이 280cm,설계256cm)

② 역세척 5일차(2회)

– 역세척시 역세펌프 3대 정상 가동(3,900m3/hr)

수온 6.3℃ 팽창율 32%(팽창높이 90cm÷전체높이 280cm, 설계256cm)

○ pH 저감 목적으로 반복적 역세척 실시 및 시동방수 실시

○  통수전 수질검사 실시 및 시동방수 실시.

붙임 1) 활성탄 6지 통수전 역세척 및 pH현황(’23.12.22.) 1부.끝.