문서번호	시설관리과-23262
결재일자	2023. 12. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
최대진		오정훈	12/29
			조임남
협 조

유량계 비교측정 결과보고(4/4분기)

2023. 12.

남부수도사업소

(시설관리과)

유량계 비교측정 결과보고(4/4분기)

안정적이고 정확한 유량계측을 통한 효율적인 공급량 관리를 위하여 아리수올림터 및 배수지 유량계 4분기 비교측정 실시결과를 보고 드림

□  추진근거

ㅇ 2023년 유량계 설비 유지관리계획(공간정보과-378, 2023.01.13)

- 자체 비교측정(분기별 2개소) 실시를 통한 공급량 관리 및 업무능력 향상

- 유수율 추진실적 및 경영평가 반영(유량계 분야)

ㅇ 2023년 유량계 설비 유지관리계획(시설관리과-1585, 2023.01.27)

- 측정대상 : 총 72개소 (구역 9, 중블럭 34, 올림터·배수지 29)

- 측정시기 : ’23년 1월 ~ 12월 (자체 비교측정 분기별 2개소)

□  비교측정 개요(’23년 4분기)

ㅇ 측정일시 : 2023. 12. 27(수)

ㅇ 측정대상

유량계명	위치	관경	측정방식	비고
NBM20(봉천11자연수)	관악구 인헌길 161-23	400	초음파
NBM21(봉천11가압수)	관악구 인헌길 161-23	250	초음파

ㅇ 측 정 자 : 유량계 담당자 외 1명

ㅇ 측정방법 : 기준 유량계를 배관에 설치, 현재 유량계 측정값과 비교

※ 오차율 산정, 사업소 관리기준(±1.5%) 초과시 보정실시

[eqn: 오차율= {피교정기적산유량–기준유량계적산유량} over {기준유량계적산유량} TIMES 100%]

□  비교측정 결과

ㅇ 측정결과 : 유량계 오차가 사업소 관리기준(±1.5%) 이내로 양호

유량계명	측정일시	측정유량 (㎥,기설치)	기준유량 (㎥,비교설치)	오차(%)	비고
NBM20(봉천11자연수)	’23.12.27. 09:30∼13:30	625	620	-0.80%
NBM21(봉천11가압수)	’23.12.27. 14:00∼18:00	291	293	0.68%

※ 세부결과 : 붙임 비교측정 분석표 참조

ㅇ 측정사진

□  행정사항

ㅇ 유량계 자체 비교측정을 지속적으로 실시하여 정밀도 개선 및 고장설비 신속정비 추진

ㅇ 자체 비교측정 결과 허용오차 범위를 초과한 유량계 발생 시에는  본부 보고 및 ’23년 유량계 유지보수 용역업체에 우선적으로 교정 검사 의뢰․조치

붙임 : 유량계 비교측정 분석표 각 1부.  끝.