아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자 참조
(경유)
제목	건축물 하자 및 추가공사 요청 『G밸리 근로자문화복지센터 건립공사』

1. 건축부-94호(2023.1.2)와 관련입니다.

2. 귀 사에서 우리 시와 계약 체결후 공사하여 입주한 「G밸리 근로자문화복지센터」건축물과 관련하여 5층 공중정원 배관 동파로 인해 다량의 물이 2~4층 사무실 내부로 스며들어 아래와 같이 보수공사를 요청하니 2023. 2. 28일까지 조치하시고 전.후사진 결과를 제출하여 주시기 바랍니다.

□ 합동점검 개요

○ 일    시 : 2023. 1. 6(금), 13:30 ~17:30

○ 장    소 : G밸리 근로자문화복지센터(금천구 가산동 345-58번지 외 2)

○ 참 석 자 : 건축부, ********************************

- 하도급 업체(방수,미장, 조적, 타일) : ********

○ 점검결과 : 방수층 파손이 아닌 방수턱 높이와 조경 보도블럭 높이가 동일하여 물이 사무실로 스며듬

○ 보수공사 내역 : 향후 게릴라성 호우 또는 배관 파손으로 물 넘침 사례를 방지하기 위해 기존 트랜치 설치구간과 연결하여 트랜치(6M) 추가 설치

3. 아울러 건축부-33825호(2022. 11.30)로 하자보수 요청사항 중 마무리 못한 내부계단 난간대 용접불량, 도색 불량 등에 대해서도 조속히 마무리하여 불이익이 발행하지 않도록 조치하여 주시기 바랍니다.

붙 임 1. 공중정원 5층 추가공사 사진 1부.  끝.

2. 하자점검 지적사항(건축부-33825, 2022.11.30) 1부.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	예강건설산업(주), 펨코엔진니어링건축사사무소
주무관	고병연		복지시설과장	박용구		건축부장	01/11
이형재
협조자
시행	건축부-593	(	2023. 1. 11.	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, 프리미어플레이스빌딩 13층 (무교동)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2652	/전송	02-3708-2659	/	gobong8@seoul.go.kr	/	부분공개(5)