문서번호	정수과-13
결재일자	2024. 1. 2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
조완선		01/02
		하은경
협조	주무관		정준석
	주무관		이승열

활성탄지 신탄세척 및 통수결과(23-4차)

강북아리수정수센터

활성탄지 신탄세척 및 통수결과(23-4차)

활성탄 신탄 교체지에 대해 담수 및 세척을 실시하고 수질기준에 적합하여 통수를 진행한 결과보고임

대 상 : 활성탄지 2-7, 2-9, 2-11, 2-13

지별 통수절차

포설		담수		분탄제거		수질확인		통수
		• 탄 공기 제거 • 3~4일 • 물채움 후 일2회 에어블로워 가동		• 8~10일 • 초기역세척:물펌프 1대가동 • 강화역세척:물펌프 2대가동 • 역세척수 수질검사(탁도,pH)		• 시동방수 실시 • 탁도, pH 등 수질 모니터링		• 수질 적정범위시 통수

통수 결과

❍ 통수 경과: 투입 후 통수까지 약 13~15일 소요

대상	2-7지	2-9지	2-11지	2-13지
투입완료	'23. 11. 30	'23. 12. 8	'23. 12. 12	'23. 12. 16
담수/교반	12. 1∼12. 4	12. 8∼12. 11	12. 12∼12. 15	12. 16∼12. 19
초기역세척	12. 5∼12. 7	12. 12∼12. 14	12. 16∼12. 18	12. 20∼12. 23
강화역세척	12. 8∼12. 14	12. 15∼12. 22	12. 19∼12. 27	12. 23∼12. 29
수질검사/통수	12. 14	12. 22	12. 27	12. 29

❍ 수질확인 결과: 수질기준 이내 확인 후 통수

대상	기준	2-7지	2-9지	2-11지	2-13지
탁도(NTU)	0.1 이하	0.08	0.09	0.07	0.08
pH	8.5 이하	8.45	8.40	8.45	8.50
TOC(mg/L)	1 이하	0.17	0.15	0.14	0.13
2-MIB, 지오스민(ng/L)	8 이하	불검출	불검출	불검출	불검출

행정사항

○ '23년 구매물량(8개지 교체분) 중 4개지 교체 및 통수 완료

- 잔여물량(4개지 교체분)은 '24년 1월중 교체 예정

○ 운영 활성탄의 교체 시기별 품질변화 모니터링 실시: 실험실

- 요오드흡착력, MB탈색력, 수질변화 등

붙 임: 활성탄 교체 지별 통수현황 1부.  끝.