문서번호	정수과-6
결재일자	2024. 1. 2.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
권학선		01/02
		김경진
협 조
	주무관		나윤희

'23년 저장량 소진에 따른

응집제 변경 투입 (PAHCS→PACl)

2024. 1. 2.(월)

구의아리수정수센터

(정수과)

'23년 저장량 소진에 따른

응집제 변경 투입 (PAHCS→PACl)

원수 수질 급변으로 12/22일 부터 투입하고 있는 PAHCS 응집제 저장량이 신년 초 연휴 소진 예상으로 12/29일 PACl로 사전 변경 투입 함

□ 관련 문서

ㅇ 저수온기 원수 수질급변에 따른 응집제 변경투입(PACl→PAHCS)

(정수과-6214, 2023.12.22)

□ 추진 내용

ㅇ 제2정수장 PAHCS 응집제 현황

- '23년 12/28(목) 20시 : 메인탱크 보관량 37.7 ㎥ (수위 1.35m)

※ 1일 PAHCS 사용량 : 3.39㎥/일  (수위 감소속도 0.27m/일)

- PAHCS 소진량 예상 : 2024년 1/1 20시 (수위 0.27m 도달예상)

※ 3일 연휴 야간, 교대근무자 응집제 변경시 긴급시 신속조치 불가

☞ 연휴 전에 PAHCS→PACl로 조기 변환

ㅇ 응집제 변환 투입 (PAHCS→PACl)

- 변환 시기 : 2023년 12/29(금) 10시~

- 현재 한강 원수 수질 현황

· 예년과 달리 알칼리도 및 pH가 낮아, 저수온기에 응집·침전 효율이 낮으므로, PACl로 변환시 상황에 따라 알칼리제(NaOH) 투입

· 여과지 지속시간 55시간에서 상황에 따라 탄력적으로 감소 운영

□ 향후 계획

ㅇ 보관량이 작은 제2정수장에 대해, 고염기도 응집제 PAHCS '24년 1월 초 구매 실시. 끝.