문서번호	기전과-11
결재일자	2024. 1. 2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
하경석		박신범	01/02
			차경호
협 조
	주무관			최갑주
	주무관			김승곤

2024년 위례중앙지하차도 소방계획 보고

동부도로사업소

(기전과)

2024년 위례중앙지하차도 소방계획 보고

우리사업소에서 관리하는 위례중앙지하차도의 소방 관리 업무 전반에 필요한 사항을 수립하고 이를 적극 실천함으로써 사전에 화재를 예방하고 유사시 시민의 인명과 재산 피해를 최소화하고자 함.

Ⅰ		근 거

화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률시행령 제27조

공공기관의 소방안전관리에 관한 규정[대통령령 제33005호(2022.12.1.)]

Ⅱ		지하차도 현황

운영관리

❍ 근무형태

- 4조2교대 및 일근(교대근무: 8명, 일근 2명:  ********)

A조		B조		C조		D조
전기	***	시설(일반)	***	시설(전기)	***	전기	***
전기운영	***	기계	***	시설(전기)	***	시설(기계)	***

❍ 차도 운영관리: 2017. 9. 1. ~ 2020.2.13.

❍ 차도시설물 인수일 : 2020. 2. 14.

❍ 전기안전관리자 : ***(2023. 11.)

❍ 소방안전관리자 : ***(2022. 1.)

개요

❍ 위치: 서울시 송파구 장지동 ~ 송파구 위례동

❍ 지하차도 건설 : SH공사

❍ 공사기간: 2012.1 ~ 2017.4(64개월)

❍ 지하차도 규격: 총연장 1.275km

[L형- 65m, u-Type 280m, BOX-170m, ArchBox-340m, Arch터널 420m]

❍ 전기시설: 변압기 1,500KVA 2대(예비포함), 발전기 1,000KW 1대

❍ 터널등: 950등 LED

❍ 영상감시설비: CCTV 32대 및 유고설비

소방시설 현황

구 분	관리동	차 도	계	비 고
소방펌프	18.5kw 2 7.5kw 1		3대	관리동:지하1층
소화물탱크	15.2ton		15.2ton	관리동:지하1층
소화기	27	92	119개	분말(3.3㎏)110개 CO2(2.3㎏) 9개
피난구유도등		8	8개	피난연결통로 설치
거리유도 표시등		46	46개
광센서감지기		2,580m	2,580m
소화전		46	46개
화재수신반	1		1식	상황실
피난연결통로		대인 3 차량 1	4개소
비상방송설비	1		1식	상황실

구 분		점검 일자	주 요 점 검 내 용	점검자	기록
소방설비	소방시설 외관점검	매월	- 소화전 및 소화기점검, 기타 소방시설에 대한 외관점검(맨눈 또는 신체감각 활용) - 비상방송, 제연설비 등 동작상태 점검	조별 근무자, 소방안전관리자	점검 양식
	작 동 점 검	연1회 (9월)	- 소화설비 : 소화기, 옥내소화전 - 경보설비 : 수신기, 발신기, 감지기, 경종 - 피난설비 : 유도등, 유도표지, 비상조명등 - 소화활동설비 : 제연설비, 비상콘센트설비 등	점검 대행 업체
	종 합 점 검	연1회 (3월)	- 수 원 : 고가수조, 압력탱크 - 가압송수장치 : 제어장치, 전동기, 펌프, - 소 화 전 : 옥내소화전 - 피 난 : 비상전원, 피난방송 - 자 ․ 탐 : 자동화재 탐지 설비 - 종합시험 : 연동장치, 소화시험

Ⅲ		시행계획

❍ 소방시설 점검

훈련 종류	내 용	실시 횟수	비 고
자체 훈련	화재발생시 소화기 등 소화설비 사용방법과 행동매뉴얼에 따른 근무자별 임무를 숙지하기 위한 훈련 (화재시 근무자별 임무 및 행동요령 등 숙지)	4회	『자체훈련매뉴얼』 에따라 실시
합동 훈련	유관기관(경찰서 및 소방서)과의 합동훈련을 통한 유기적인 협업체계를 구축하여 실제화재에 즉각 대처하기 위한 훈련	1회	『위례중앙지하차도 유관기관 합동 재난 대응훈련계획』에따라 실시

※근거법령: 소방시설설치및관리에관한 법률22조~24조 및 동법시행규칙 제20조1항

❍ 소방훈련(교육) 실시

※ 2024년 도로터널 재난대응훈련 추진계획에 따라 훈련 횟수 변경 가능

Ⅳ		실행사항

현장출동

❍ 근무자 인원구성에 따른 사고 대처

- 주간근무(4명 근무시): 2명 상황실 근무 및 2명 현장 출동

- 야간 및 공휴일 근무(2명 근무): 2명 상황실 근무(출동가능한 상황시 1명 현장출동)

소방훈련 실시

❍ 자체훈련: 위례중앙지하차도 자체 소방방재훈련 매뉴얼에 따라 훈련 실시

❍ 합동훈련: 위례중앙지하차도 유관기관 합동 재난대응 훈련계획(기전과 수립)            에 따라 실시

붙임  1. 위례중앙지하차도 현황 1부.

2. 위례중앙지하차도 자체 소방방재훈련 매뉴얼 1부.

3. 소방시설등 외관점검표(소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시) 1부.

4. 위례중앙지하차도 자위소방대 조직표 1부.

5. 관리동 소방설비 현황 1부.   끝.