문서번호	시설관리과-179
결재일자	2024. 1. 4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
이종찬	오정훈	01/04
		조임남
협 조
	주무관		최대진
	주무관		김광준
	주무관		이창균
	주무관		김준영
	주무관		김유빈

노량진배수지(아리수올림터) 기전설비점검보고

- 일상(일일)점검‘24. 1. 3.

2024. 1.

기전설비 일상(일일)점검 보고 □ 점 검 자 : 이종찬 □ 점검일자 : 2024년 1월 3일 □ 점검결과 및 조치사항
점 검 대 상		점 검 항 목		점검결과 (× △ ○)	점검 및 조치사항
특고압설비	수전선로	노량진변전소	노여 D/L(상시)	운휴	1년 단위 교번운전 (전기안전진단시)
			과연 D/L(예비)	운전
	특고압 VCB	이상소음 및 VCB접촉자 온도		○
	특고압 수배전반	각종 LOCK 장치 확인		○
	MOF	발열 . 이상음 발생 여부		○	전력 :			2548							㎾
	PT	전압 적정 및 과열, 소음 여부		○	전압 :			23300							V
	CT	전류 적정 및 과열, 소음 여부		○	전류	66				67		69			A
	고압 VCB	이상소음 및 VCB접촉자 온도		○
	GIPAM	보호계전기 및 지시부 상태		○
고 압 변 압 기 22.9㎸/6.6㎸ 7000KVA		냄새 및 소음상태		○	온도 :			41								℃
		소음 및 진동, 균열 상태		○
		케이블헤드 변색 및 접속 상태		○
		접지선 접속상태		○
		절연유		○
고압설비	고압 VCB	이상소음 및 VCB접촉자 온도		○	전력 :			2549							㎾
	PT	전압 적정 및 과열, 소음 여부		○	전압 :			6500							V
	CT	전류 적정 및 과열, 소음 여부		○	전류		228				237		230		A
	판넬내 기기	각종 표시램프 작동여부		○
		접속부 이완 및 과열 변색 여부		○
		기동반 내부 냄새, 소음 여부		○
		보호계전기류 정상작동 여부		○
		SR 및 콘덴서		○
		각종 지시계기 정성 여부		○
저 압 변 압 기 6.6㎸/380~220V 250KVA		냄새 및 소음상태		○	온도 :				30					℃
		소음 및 진동, 균열 상태		○
		케이블헤드 변색 및 접속 상태		○
		접지선 접속상태		○

점 검 대 상		점 검 항 목	점검결과 (× △ ○)	점검 및 조치사항
저압설비	저압 ACB	이상소음 및 VCB접촉자 온도	○	전력 :			29						㎾
	PT	전압 적정 및 과열, 소음 여부	○	전압 :			377						V
	CT	전류 적정 및 과열, 소음 여부	○	전류		48			64		23		A
	판넬내 기기	각종 표시램프 작동여부	○
		접속부 이완 및 과열 변색 여부	○
		기동반 내부 냄새, 소음 여부	○
		보호계전기류 정상작동 여부	○
		SR 및 콘덴서	○
		각종 지시계기 정성 여부	○
정류기반 및 UPS		축전지 입, 출력 전압 이상유무	○	입력	380			V		출력		120		V
		충전기 및 충전상태 이상유무	○
		축전지 외관 및 누액 이상유무	○
		충전방식 적정 여부	○
		단자 발열 및 변색 여부	○
펌프기동반		접속부 과열 및 변색, 소음 여부	○
		차단기 정상작동 여부	○
		기동설비 콘덴서, 인버터 정상여부	○
		케이블 접속상태 정상여부	○
		전자접촉기 및 리액터 정상여부	○
모터펌프실		모터펌프 진동 및 소음상태	○
		베어링 발열 및 그리스 주입상태	○
		정격부하 운전 여부	○
		커플링 접속 및 이상유무	○
비상용 발전기 (130kW)		엔진계통 및 축전지 정비 상태	○
		운전반 및 각종 지시계기 상태	○
		연료탱크 외관 및 연료 상태	○
배관설비		배관 및 이음부 이상유무	○
		인입밸브 이상유무(압축기 포함)	○
		토출밸브 및 역지변 이상유무	○
		볼트조임 및 신축관 조임상태	○
환경상태		건물내부 청소상태	○
		공동구 환경정리 상태	○
특 이 사 항

소수력발전설비

□ 점검자 : 이종찬

□ 점검일자 : 2024년 1월 3일

□ 발전설비 용량 : 300kW(100kW×3대)

□ 점검결과 및 조치사항

총누적발전량(㎾h)		9,257,457		일일발전량(㎾h)		0
점 검 대 상		1호	2호	3호	점검결과
순시전력량 (kW)		0	0	0	정 상
주파수 (㎐)		0	0	0	정 상
회전수 (RPM)		0	0	0	정 상
권선(V상) 온도(℃)		25	24	24	정 상
베어링온도(℃)	상	24	24	24	정 상
	하	24	26	26	정 상
전류 (V상) (A)		0	0	0	정 상
점 검 결 과		일시정지	일시정지	일시정지
점검항목 (공통사항)		옥외 송전 수배전반 정상동작 유무			이상 없음
		수차 운전상태 및 이상 유무			이상 없음
		발전기 운전상태 및 이상 유무			이상 없음
		발전기 제어반 및 HMI 이상유무			이상 없음
특기사항

수충격방지설비

□ 점 검 자 : 이종찬

□ 점검일자 : 2024년 1월 3일

□ 점검내용

구 분	용 량	점 검 내 용			비 고
		공기압축기작동상태	수충압수위	누수 등 외관상태
노량진(대방A)	16.45㎥	이상없음	이상없음	이상없음
노량진(대방B)	16.45㎥	이상없음	이상없음	이상없음
노량진(상도)	16.45㎥	이상없음	이상없음	이상없음
상 도	6.0㎥	이상없음	이상없음	이상없음

끝.