문서번호	정수과-114
결재일자	2024. 1. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
장주혁		김민섭	01/04
			서한호
협조	행정관리과장		박세중
	주무관		김광묵

2024년도 정수약품 수급관리 계획

2024년도 정수약품 수급관리 계획

2024. 1.

뚝도아리수정수센터

(정  수  과)

2024년도 정수약품 수급관리 계획

안정적 약품수급을 위해 ’24년 정수약품 수급관리 계획을 수립‧시행하여 정수생산 및 수질관리에 철저를 기하고자 함.

Ⅰ		추진방향

□ 조달구매 및 본부 연간단가 계약물품을 통한 정수약품 구매

□ 적기 수급으로 장기보관 또는 과잉보관으로 인한 품질저하 및 위험예방

□ 약품투입시설 적정 운영관리를 통한 상시 투입기능 유지

Ⅱ		정수약품 일반현황

□ 정수약품별 수급관리 목표

구 분		저장용량	적정재고량	수질관리목표	비 고
응집제	PAC-17%	******	30일분 이상	60일분 이상
	PAHCS	****
	폴리아민	**
분말활성탄		****	-	-
가성 소다	원액저장조 (50%)	****	10일분 이상	20일분 이상	연속 투입시
	희석저장조 (20%)	****
액체 염소	취수장	***	10일분 이상	20일분 이상
	정수장	***
액화산소		***	10일분 이상	20일분 이상
이산화탄소		***	10일분 이상	20일분 이상
과산화수소(AOP)		***	-		고도 처리시설
가성소다(AOP)		**	-		고도 처리시설

※ 2023년 PAC   　일평균 사용량 5,191ℓ, 일최대사용량 8,272ℓ

※ 2023년 PAHCS　일평균 사용량 10,240ℓ, 일최대사용량 25,076ℓ

□ 최근 3년간 주요 정수약품 구매·사용량

(단위 : 톤)

구 분	2023년		2022년		2021년		비 고
	구매량	사용량	구매량	사용량	구매량	사용량
계	*****	*****	*****	*****	*****	*****
응집제	*****	*****	*****	*****	*****	*****	PAC, PAHCS
소독제	*****	*****	*****	*****	*****	*****	염소, 산소
pH 조정제	***	***	***	***	***	***	이산화탄소, 수산화나트륨
기 타	**	**	**	**	**	**	과산화수소, 폴리머 등

Ⅲ		2024년 정수약품 수급·관리계획

약품수급관리

□ 정수약품 구매절차

조달요청 (나라장터)	⇒	납 품	⇒	품질검사	⇒	검 수	⇒	사 용

(정수센터)         (업  체)       (외부공인기관)       (정수센터)

□ 구매방법 및 구매량 (예상)

ㅇ 정수약품 종류별 조달청 및 본부 단가계약 등을 활용하여 구매

연번	구분	약품명	구매방법	구매량(톤)	비 고
1	응집제	***	조달구매	*****	다수공급자 2단계 경쟁제도 활용
2		*****	조달구매	***	다수공급자 2단계 경쟁제도 활용
3		****	자체구매	*	센터 자체계약
4	pH 조정제	****	조달구매	**	3자단가 구매
6		*****	자체구매	***	본부(수질과) 연간단가계약물품 구매
7	소독제	**	조달구매	***	3자단가 구매
8		**	자체구매	*****	본부(수질과) 연간단가계약물품 구매
9	기 타	*****	자체구매	**	본부(수질과) 연간단가계약물품 구매
10		*****	자체구매	**	센터 자체계약

※ 본부 수질과에서 3년 평균 사용량으로 예산 책정함

※ 다수공급자계약(MAS) 2단계 경쟁 (조달청 훈령 제2108호)

*****************************

************************************************

*************************************************

**************************************************

ㅇ 우기 약품사용량 증가를 대비하여 약품재고량 사전 확보

*******************************************************************

ㅇ 비상시 수급관리

*******************************************

- 조달업체 공급 불가 시 : 타 생산업체에 구매 추진

□ 품질검사

ㅇ 납품량 확인 : 납품차량별 계근(1차 공인계근, 2차 센터 자체계근)

ㅇ 시료채취 및 검사의뢰 : 반입차량별 시료 채취 후 혼합하여 단일시료 형성 후 공인시험기관에 검사 의뢰(검사기간 약 10일 소요)

□ 예산현황

***********************

******************************************

***************************************************

‣ 2024년 정수약품 구매예상량 및 금액 산출 : 따로붙임

□ 재고관리

ㅇ 유량계 및 약품저장탱크 수위계를 통한 실시간 재고량 확인

ㅇ 약품수급기간(약 15일) 및 저장탱크 용량 등을 고려하여 수급 조정

ㅇ 적기수급으로 장기보관 또는 과잉보관으로 인한 품질저하 및 위험예방

ㅇ 정수약품 재고파악 및 예산잔액을 수시로 확인하여 정수약품비 소진시 본부 수질과로 약품비 재배정 요청

약품투입시설 운영관리

□ 약품저장 및 투입설비 현황

약품명		저장용량	투 입 설 비
응집제	PAC-17%	******* ************************	*************************** *********************************** ***************************** ************************ **************************** ****************************** *****************************
	PAHCS	******* ************************
분말활성탄		************	*********** *********************** *******************************
가성 소다	원액저장조 (50%)	****** ************************	***************** ***************************** ************ *****************************
	희석저장조 (20%)	******* ************************
액체 염소	취수장	***	******************************** ********************************
	정수장	***	***************************** *****************
액화산소		******	************************************
이산화탄소		******	******************** ****************
폴리아민		*****	***************** ***************************** *****************************
과산화수소 (AOP)		******	*********************** ********************** *************** ********************************* **********************************
가성소다 (AOP)		*****	*********************** ********************** **********************************

□ 약품투입시설 점검

ㅇ 점 검 자 : 중앙제어실, 약품담당

ㅇ 점검내용

- 일상점검 : 1일 1회 이상 점검

․ 누설(누액)이나 불용해 성분(고형생성물)에 의한 장해, 이상징후 조기발견

․ 약품저장량 파악 및 주입기, 배관, 밸브 등 점검․정비로 항상 양호한 상태 관리

설비	주기	주요 점검내용
저장설비	1회/일	- 재고량 확인 - 배관밸브류의 개폐상황, 누설(누액)의 유무 - 액위 변동상황 - 각종밸브, 배관 및 수위계 작동상태
약품 주입설비	1회/일	- 배관밸브류의 개폐상황, 누액의 유무 - 액위 변동상황, 각종 약품투입시설 이상음 및 정상작동 여부 - 각종밸브, 배관 및 수위계 작동상태 - 자동제어 관련 약품투입기 정량값(지시값, 계산값) 점검

- 수시점검

․ 정수약품 실재고 조사 및 약품수불부 비교      : 매주

․ 유해화학물질 취급시설 점검(염소,가성소다,과산화수소) : 매주

․ 약품투입량 점검 및 보정                      : 매월

․ 급속분사교반기(워터챔프) 점검               : 분기별

․ 응집제 이송배관 스트레나 청소 관리           : 분기별

․ 응집제 저장탱크, Day 탱크 청소 관리          : 필요시마다

․ 응집제, 가성소다 자동투입 최대투입용량 점검    : 우기전 사전점검

※ 약품주입기(응집제, 가성소다) 투입펌프 예비품(튜브, 스프링) 확보 비치

※ 정수약품수불부(일보) 및 유해화학물질 취급시설점검 기록부(주보) 기록

※ 보수이력 및 관리현황카드 주기적 업데이트

Ⅳ		행정사항

□ 자재관리시스템(상수도본부 시스템)에「2024년 정수약품 수급계획」을 등록하여 정수약품 수급 시행

□ 약품투입시설 고장 발생시 정수시설과 통보 수리 조치

□ 월별 정수약품 사용현황 보고 : 익월 10일한(본부 수질과)

붙임 : 1. 2024년 정수약품 구매예정량 및 금액 산출내역 1부.

2. 물품 다수공급자계약 업무처리규정 1부.

3. 저장조 규격 및 보수이력 1부.

4. 관리현황카드 1부.  끝.