문서번호	시설관리과-297
결재일자	2024. 1. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장	강서수도사업소장
하석주	양창진	이재학	01/05
			정진일
협 조

2024년 유량계 유지관리 계획

2024. 1.

강서수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	■	□
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	■	□	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	■	□	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	■	□
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	■	□
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

2024년 유량계 유지관리 계획

우리 사업소 유량계의 점검 및 교정검사 등에 대한 체계적인 관리를 통한 유량 계측 정밀도 향상 및 안정적인 유량감시시스템 운영으로 공급량 관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진근거

□ 추진근거

ㅇ 환경부 "유량계 설치 및 유지관리에 관한 지침" ---- 2009. 1. 10.

- 유량계 허용오차(±2% 이내), 교정검사 주기(연 1회)

ㅇ 국가표준기본법 제3조, 제 14조                ---- 2010. 4. 5.

- 유량계 교정의 정의, 국가교정제도의 확립

ㅇ 수도법 시행규칙 제 19조 및 제2항             ---- 2010.11.29.

- 유량계 허용오차 범위(±2% 이내), 유량계 교정검사 주기(연 1회 이상)

ㅇ 서울시 "유량계 업무처리 지침 개정(본부장 방침)" --- 2014. 9. 1.

- 유량계 허용오차 범위(±1.5% 이내), 교정검사(구역 연 2회, 중블록 연1회)

- 유량계 및 유량감시시스템 유지관리 방법 등

Ⅱ		설비 현황

□ 유량감시시스템 : 제어실(실시간 공급량 관리)

□ 유량계 설치 현황                                              (단위 : 대)

구 분 종류별	계	구 역	중블록	올림터	배수지	비 고
계	**	*	**	**	*	휴대용 1대
초 음 파	**	*	**	**	*
전 자 식	*			*

□ 유량계 관리 현황

구 분		본 부	사업소
관리대상		************ *************** ***********	************	**********
				*********
				********* **********
설비점검	******	************	*************
	*******	************	*************
	*******	************	************ ****************
교정검사	**	************	*************
	*******	************	*************
	*******		************

ㅇ ********************************

- ***************************************

- ****************************************

Ⅲ		추진 계획

□ 사업개요

ㅇ 사 업 명 : 2024년 유량계 유지보수 용역(연간단가)

ㅇ 사업기간 : **************************

ㅇ 계약방법 : *********

ㅇ 사업예산 : ********

ㅇ 예산과목

- ****************************************************************************

ㅇ 사업내용 : 아리수올림터, 배수지 유량계 점검 및 교정검사 실시

Ⅳ		점검 계획

□ 본부 합동 점검

ㅇ 대    상 :********************************

******************

ㅇ 시    기 : 상·하반기 각 1회(5월, 11월)

ㅇ 점 검 자 : 본부 및 사업소 담당, 유지관리 용역 현장대리인 합동

ㅇ 점검내용

- ************************************************

- *************************************

*********************************

□ 휴대용 유량계 비교측정(수시)

ㅇ 목    적 : 유량 공급의 신뢰성 확보로 본부 ****************

ㅇ 대    상 : ******************************

ㅇ 시    기 : **********

ㅇ 측 정 자 : ****************

ㅇ 조치사항

- 유량감시시스템에서 1일 계측량 증·감 변동폭 ±2%이상 3일 지속시 휴대용 유량계를 활용하여 비교츨정 실시 및 지역 담당자 누수여부 확인

- 휴대용 유량계로 자체 비교측정 결과 ±2% 이상 → 본부 보고

□ 담당자 직무 교육

ㅇ 2024년 유량계 이해 및 실습 교육

- 대    상 : 사업소 담당자(유량계, 공급량)

- 일    시 : 2024년 10~11월 중 1일(7시간)

- 교육장소 : ****************************

- 교육내용 : 유량계 일반 및 비교측정 실무 분야

1) 유량계 종류 및 특징(2시간), 유량감시시스템 운영(1시간)

2) 유량계 비교측정 절차 및 현장실습(4시간)

□ 정기점검

ㅇ 대    상 : 구역·중블록 및 올림터·배수지 유량계설비

ㅇ 시    기 : 월 1회

ㅇ 점 검 자 : 사업소 유량계 담당 및 순찰반

ㅇ 점검내용

- 유 량 계 : 동작 및 통신 상태, 유량계실 환경관리 실태(배수펌프, 침수 등)

- 유량감시시스템 : 유량값 분석, 유량값 보정 여부, 교정검사 기록 등

Ⅴ		안전관리 계획 및 행정사항

□ 유량계 유지보수 안전관리 대책

ㅇ 유량계실이 도로상에 위치할 경우 교통관리

- 작업은 주간에 시행하고 안전장구 착용 철저

- 교통 신호수, 안내간판 및 완충 차량 배치

- 차량과 작업구역 사이 충돌안전 거리 확보 등

ㅇ 유량계실 출입 시 안전관리(유량계가 맨홀 등 밀폐공간에 위치할 경우)

- 상수도 밀폐공간작업 안전관리 매뉴얼(안전조사과)에 따라 작업 시행

- 작업 시작 전 안전교육, 산소·유해가스농도 측정 및 환풍작업 시행(작업사진 첨부)

- 밀폐공간작업 사전허가서 작성(매 작업 위치마다 작성)

※ 안전관리 매뉴얼 사진 등은 붙임문서 참조

- 밀폐공간작업 전 주요 안전관리 절차(붙임문서 참조)

□ 행정사항

ㅇ 유량계 공급량 일일분석 및 사업소 공급량 보고(매월 5일)

붙임 1. 밀폐공간작업안전관리 매뉴얼 1부

2. 유량계 현황(2024. 1. 1. 기준) 1부.  끝.