문서번호	정수과-155
결재일자	2024. 1. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
이준호		01/05
		김민섭
협 조	주무관		김광묵
	주무관		이경우

2023년 4/4분기

수질관리 교육 및 실험실 안전점검 결과  보고

2024. 1.

뚝도아리수정수센터

(정수과)

2023년 4/4분기

수질관리 교육 및 실험실 안전점검 결과 보고

교육 내용

동절기 수질관리

교육일자

2023. 12.18.~12.21.

장    소

실험실 및 제어실

강사

이준호

참석현황

교육대상

35

참석인원

35

불참인원

-

참 석 자

김광묵, 장주혁, 서상훈, 최유정, 이도연, 윤좌헌, 심창우, 홍기웅, 이경우, 박남규, 이원열, 정재용, 김성철, 임민성, 성연수, 이슬찬, 문성원, 추연청, 김재철, 이지한, 김도훈, 윤정찬, 문옥권, 강명구, 고장원, 이서권, 김현진, 김윤우, 이지광, 장은생, 임재철, 박원우, 김용지, 이종문, 박준호

주 요  교 육 내 용

□ 주요 교육내용

○ 동절기 수질관리 문제점

- 한파 발생으로 정수약품 배관 동결 시 약품 미투입 우려

- 수온 하강 및 원수 pH 상승 시 정수처리 효율 저하

- 하천 유량 감소에 따른 NH3-N, 맛․냄새 물질 등 수질오염도 증가

수질관리 대책

○ 정수약품 보온·관리 대책

- 야외 노출 약품 이송 배관에 대한 보온 조치 및 열선 가동

- 정수 약품실, 염소실 창문 보온재 부착 및 난방기 가동으로 보온 강화

- 화재 사고 예방을 위한 소화기 비치 및 소방설비 일제 점검

- 주·야간 순찰 시 약품실 보온 및 출입문, 창문 개폐 상태 점검 강화

○ 정수처리 효율 감소 시, 수질관리

- 원수 pH 상승으로 응집·침전 불량 시 착수정 이산화탄소 투입

- 쟈-시험, 입자전하적정장치(CAS-T)를 활용한 응집제 적정 주입

- 흐름전위측정기(SCD), 응집플럭크기 측정장치(FSI)를 이용한 혼화·응집상태 감시 강화

- 저수온 시기 정수처리 효율 저하로 탁도 상승 시, 응집제 탄력 전환(PAC → PAHCS)

- 여과지별 탁도 및 입자수 수질 변화 감시 강화

○ 맛·냄새물질, NH3-N 유입시 수질관리

- 원수에서 맛·냄새 물질(2-MIB) 20ppt 이상 검출 시 냄새 물질 검사 강화

·현미경 조류 검사 : 1회/일 → 2회/일, GC/MS 기기분석 : 1회/주 → 1회/일

- 맛·냄새 물질 제거를 위한 고도산화공정(AOP) 운영

-  암모니아성질소 고농도(0.2mg/L↑)유입 시, 전염소처리 강화

·착수정 잔류염소 목표값 상향 : 0.3(±0.05)mg/L → 0.4(±0.05)mg/L

동절기 한파 대응 신속 대응체계 확립

○ 동절기 수질관리 비상 근무조 편성·운영

- 추진기간: ‘23.11.15 ~ ’24.3.15(4개월 간)

- 비상근무조 편성

·구성: 정수과 총48명(일근+교대), 책임자: 정수과장(주간), 생산팀장(야간)

- 운영방법 : 1일 2교대(09:00~18:00/18:00~익일 09:00)

·(평 시)동절기 수질관리 비상 근무조 구성․운영

·제어실 생산책임자 및 생산팀 비상 근무조 해당일 자동편성

※ 동절기 수질관리 비상 근무조

구 분		1단계(주의)	2단계(경계)	3단계(심각)
운영인원		정수과 일근직 1명 이상	정수과 일근직 2명 이상	정수과 일근직 3명 이상
조편성	A조	김광묵, 심창우, 장주혁, 최승엽
	B조	이준호, 윤좌헌, 서상훈, 이현호
	C조	홍기웅, 박동식, 최유정, 정형진
	D조	이경우, 최원섭, 박준호, 이종영

○ 동절기 수질관리 비상 근무조 주요업무

- 정수처리 적정 운영관리, 정수 시설물 이상유무 확인

- 동결,동파 예방 조치 및 화재 예방

- 정수처리 공정별 수질관리 상태 확인 및 관리 등.   끝.

※붙임  1. 동절기 수질관리 교육자료               1부.

2. 실험실 일상점검(23년_4분기)            1부.

3. 실험실 월간점검(23년_4분기)            1부. 끝.