문서번호	시설관리과-273
결재일자	2024. 1. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
기전팀장		시설관리과장		강동수도사업소장
오해동		성기옥		01/05
				박기용
협 조

2024년도 기전설비 유지관리 계획

2024. 1.

강동수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

2024년도 기전설비 유지관리 계획

시설관리과장 :성기옥☎3146-5190 기전팀장 :오해동☎5212 담당 :오해동☎5212

안전사고 없는 원활한 아리수 공급체계를 유지하기 위해 배수지 및 아리수올림터 기전설비에 대한 유지관리 계획을 수립하여 시행 하고자 함.

Ⅰ		관련 근거

□ 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제6조(시설물의 안전 및 유지관리 계획의 수립·시행)

관리주체는 기본계획에 따라 소관 시설물의 안전 및 유지관리계획을 수립하여야 한다.

□ 중대산업재해 안전보건관리체계구축 및 이행조치

ㅇ 중대재해처벌 등에 관한 법률 시행령 제4조

- 사업 및 사업장 중대재해 발생대비 매뉴얼 마련 및 이행

Ⅱ		추진방향 및 목표

□ 중대재해 예방 현장안전 관리강화 □ 제어실 운영관리 및 시설물 안전 점검 □ 기전설비 유지보수(연간단가) 사업 □ 기전설비 유지관리용역 사업 □ 노후 기전설비 개량 사업 □ 장기송배수관 전식방지공사(이월)

Ⅲ		일반 현황

1. 기전설비 현황

중앙제어실	배수지	아리수올림터	증압펌프장	CCTV	초음파유량계	전기방식
1개소	4개소	3개소	5개소	24대	24개	49개소

2. 인력 현황

계	사무실	중앙제어실	비고
14명	4명	9명(4조2교대)	1개조 2인 근무

3. 예산 현황

(단위: 천원)

총액	동력비	일반운영비	재료비	공공운영비 (유량계)	수선유지교체비 (기전설비)	시설비 (자체)	자산취득비
1,330,212	269,878	39,128	8,000	27,660	242,746	706,800	36,000

Ⅳ		분야별 세부 추진계획

1	중대재해 사고 방지를 위한 현장 안전관리 강화

가. 중대산업재해 안전보건관리체계구축 및 이행조치

ㅇ 법적근거: 중대재해처벌 등에 관한 법률 시행령 제4조

ㅇ 재해대응단계별 조치사항

예방	➡	대비	➡	대응	➡	복구
유해․위험요인 사전 점검․개선		중대재해 대응 매뉴얼 마련		상황관리 및 전파		재해원인의 과학적 분석
위험요인 발견 시 조치 매뉴얼 마련		비상상황 대비 대피훈련		구조․구급 긴급복구		재해방지 대책의 수립 및 이행

ㅇ 유해․위험요인 사전 점검 및 개선

- 대   상: 위험성평가에서 도출된 유해․위험 요인 및 안전관리자와 보건관리자의 지적사항, 각 시설물별 관련법령에 따른 점검 지적사항

- 정비방법: 단가업체 등을 통해 수시 정비 시행하고 큰 예산이 수반되는 사항에 대해서는 계획수립 및 본부에 재배정 요청하여 정비추진

ㅇ 사업 및 사업장 중대재해발생대비 매뉴얼 마련 및 이행

(반기 1회 이상 점검)

- 작업 중지, 근로자 대피, 위험요인 제거 등 대응조치

- 구호조치 및 추가 피해 방지 조치

‣ 대    상: 기전시설 점검

‣ 매 뉴 얼: 본부『중대재해 예방 및 대응 표준 매뉴얼』을 준용

‣ 예방 및 대비

□예방: 유해․위험요인 확인 및 개선, 시설 보수 및 개선, 시설물 점검 작업자 교육, 안전장구 지급 등 추진

□대비: 비상대피 안내, 소방서 등 유관기관 협조체계 구축, 신속한 보고 구호 및 대피 훈련, 천막 및 조명 확보 등 조치

나. 현장 안전관리 강화

ㅇ 기전설비 담당은 해당지역 설비 정비시 입회 및 현장 안전교육 시행

- 도급사업 착공전 위험성평가 실시(개선사항 발생시 보완조치)

- 공사안전 표시판, 차량진입 차단시설, 산소농도 측정 등 확인

- 도급사업 순회점검 실시, 밀폐공간 작업허가 절차 진행

- 도급자 의무사항 준수(사업별 도급자 순회 점검 실시)

2	중앙제어실 운영관리 및 시설물 안전 점검

가. 중앙제어실 운영

ㅇ 운영내용: 배수지, 아리수올림터, 유량계, 영상 등 원격 감시제어

ㅇ 근무인원 및 방법: 주ㆍ야 4조 2교대(1조 2명)

<근무인원: 9명(제어실장 1명, 교대직 8명) / 필요시 임시제어실 운영>

ㅇ 주요설비 운전주기: 월 2회 이상 교체 운전

나. 기전팀 직원 대상 안전 및 기술교육 시행

ㅇ 안전교육: 월 1회

- 교육내용: 각종 설비별 점검요령, 안전사고 예방 등

- 시    행: 기전팀장, 제어실장

ㅇ 기술교육: 역량 강화를 위한 위탁교육 및 본부 자체교육

- 교육내용: 수배전반 실무, 자동제어 실무, 모터펌프 유지관리 등

- 교육기관: 서울물연구원, 한국전기안전공사 등

- 위탁교육: 기전분야 위탁교육

다. 순찰 점검에 따른 사전 정비로 기전설비 기능 유지

ㅇ 목  적

- 아리수올림터․배수지 기전설비의 기능과 안전을 유지하고 사고를    사전에 예방하기 위함

ㅇ 추진방향

- 주기적 사전 점검을 통해 선제적인 장애요인 제거로 시설물의 안정성 확보

- 순찰 ․점검결과 이상 발생 시 신속히 정비를 시행하여 안전사고 예방

ㅇ 점검방법

< 자체 점검 >

- 순찰 점검자: 기전팀 직원(순찰반) 및 중앙제어실 근무자

- 점검주기

구 분	점검주기	점검자	점검대상
일상 점검	일1회 (24시간 원격감시 및 필요시)	제어실 및 가압장 근무자	제어실,아리수올림터,배수지 등 기전설비
	주1회	순찰반,전기안전관리자	무인아리수올림터, 증압장
월간, 반기점검	월1회	사무실,순찰반 합동	배수지,아리수올림터, 증압장
	분기1회	사무실,순찰반 합동	전식설비
	반기1회	본부,사업소 합동	아리수올림터, 무인아리수올림터, 증압장
특별 점검	필요시	전문기관,제조회사	수배전반, 모터펌프 등

※ 그 외 설날, 해빙기, 풍수해, 추석, 동절기 대비 점검 시행

- 주요 점검내용

· 모터펌프, 밸브, 배관, 배수펌프 등 기전설비 정상 여부

·현장 원격감시제어반, 통신시스템 정상 여부

·증압장 모터펌프, 제어반 작동상태

- 점검결과 조치

· 경미한 사항: 자체 인력활용 조치

· 중대한 사항: 긴급 복구업체에 의뢰, 신속복구 후 정산조치

< 본부 합동 점검>

- 점검대상: 기전설비 전반

- 점검내용

· 특별점검: 동절기, 해빙기, 우기, 명절(설, 추석) 등

· 순회점검: 상, 하반기

< 도급(외부)용역을 통한 전기설비 안전 점검>

- 거마·오금·위례 아리수올림터 수·배전 전기설비 (월 1회)

라. 긴급복구업체 지정 운영

ㅇ 목    적: 재해 또는 설비 고장 시 긴급투입 복구

ㅇ 지정현황: 총 19개 업체(기계 4, 전기 4, 제어 3개, 기타 8개)

ㅇ 지정기간: 매년 지정

ㅇ 운영방법

- 분야별 긴급복구업체 비상연락체계 구축

- 긴급 및 돌발사고 발생 시 신속 복구의뢰 사후 정산

※ 유지관리용역 및 단가 계약된 경우 해당업체 활용

3	기전설비 유지관리 사업으로 시설물 최적상태 유지

가. 기전설비 유지보수 사업(연간단가)

ㅇ 사업내용: 기·전설비 유지보수를 위한 연간단가 등 사업 추진

ㅇ  대    상: 모터펌프, 수배전반 등 8종(기전설비)

ㅇ 추진기간: 2024. 1. 1. ~ 2025. 3. 31.

ㅇ  사업예산: 147백만원

나. 기전설비 유지관리 용역 사업

ㅇ 사업목적: 기전 시설물 유지관리에 보다 전문적인 관리를 위해 외부용역 추진

구 분	유량계 교정검사 및 유지보수 용역	자동제어설비 유지보수용역	전기안전관리자 대행 용역	무인경비용역	cctv 유지보수용역	전기설비 절연세척용역
관리대상	17대	13개소	4개소	12개소	24개소	25개소

ㅇ 추진기간: 2024. 1. 1. ~ 2025. 4. 30.

ㅇ  사업예산: 127백만원

ㅇ  사업대상

4	아리수 공급 안정화를 위한 노후 기전설비 개량

□ 아리수올림터․배수지 노후 기전설비 개량

ㅇ 사업목적

- 내용연수 경과된 노후 기전시설물의 개량을 통해 단수 등 안전    사고를 사전에 방지하여 안정적인 아리수 공급 체계 유지

ㅇ 추진기간: 2024. 2. ~ 2024. 7.

ㅇ 사업예산: 707백만원

ㅇ 사업내용

- 오금아리수올림터 노후 수배전반 개량 (기동반 등 7면)

- 오금아리수올림터 노후 모터펌프 개량(75HP*1대)

- 가락2증압장 노후 원격자동제어반 개량(1면)

- 유량계 노후 전송반 교체(길동, 천호) 2대

5	상수도관 전식 방지 시설물 점검 및 시설공사

가. 상수도관 전식 방지를 위한 시설물 점검

ㅇ 목    적: 배관에 전위를 주어 부식을 방지하여 수명을 연장

ㅇ 현    황(49개소)

- 강제배류법 1개소, 희생양극법 14개소, 외부전원법 34개소

ㅇ 시설점검

- 자체점검: 분기 1회

- 본부점검: 본부 시설관리과 / 점검주기(반기 1회)

- 점검내용: 전식 방지시설 전위값을 측정하여 정상기준(-0.85V ~ -2.5V)   범위내 여부 확인 점검

나. 장기사용 송배수관 전식 방지공사 시행(이월사업)

ㅇ 위    치: 송파구 올림픽로 35길 일대 외 3개소

ㅇ 내    용: 주공정(송배수관 정비공사) 후 부설된 송배수관

누수방지를 위한 전식방식 공사

ㅇ 추진기간: 2023. 9. 4. ~ 2024. 12. 31

ㅇ 사업예산: 총사업비 655백만원(공사비 426백만원, 감리비 등 69백만원)

ㅇ 향후계획: 잠실역 부근 일대 천공 작업등 전식방지시설 설치

붙임  1. 기전설비 현황 1부.

2. 긴급복구 비상연락 체계도 1부.

3. 중대재해 예방 및 대응 표준 매뉴얼.  끝.