문서번호	정수시설과-182
결재일자	2024. 1. 5.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
전진호		김영준	01/05
			전종원
협 조
	안전관리팀장			전준원
	주무관			김태환
	주무관			전윤호
	주무관			양경현

2024년 전기설비 안전관리 추진계획

2024. 01.

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

2024년 전기설비 안전관리 추진계획

우리 정수장 내 전기설비에 대한 안전관리계획을 수립하여 전기사고를 예방하고 정수생산 및 취송수에 필요한 안정적인 전력공급에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추 진 근 거

ㅇ 전기안전관리법 제11조 및 제19조「정기검사 및 전기설비의 유지」

ㅇ 전기안전관리법 제22조「전기안전관리자의 선임」

ㅇ 전기안전관리법 시행규칙 제30조「전기안전관리자의 자격 및 직무」

ㅇ 전기안전관리자의 직무에 관한 고시(산업통상자원부 고시 제2022-128호)

Ⅱ		추 진 방 향

ㅇ 추진방법

전기설비 안전관리 계획수립		정기,정밀점검 안전진단 실시 (훈련, 교육)		불량설비 교체 및 보수 예산 확보		안정적인 전력 공급 및 건강한 상수도 공급
(관리계획수립)		(문제점파악)		(시설물보수)		(안전관리)

ㅇ 안전 관리 계획 수립으로 전기재해 사전 예방

ㅇ 정기 정밀점검 안전진단 실시로 안전성 확보 및 시설물 개선

ㅇ 정전 복구 훈련을 통해 재해 대처 능력향상으로 피해 최소화

ㅇ 정기 안전진단 및 법정검사 실시로 안전성 확보

Ⅲ		설 비 현 황

ㅇ 정수센터

설비명	규 격	용 량	수 량	제작사	비 고
****	*********	*********	***	******	****
****	*** *****	********* ************	**	********	*****
********	**********	********	**	*****	*********
	**********	********	**	**	*********
	*************	********	**	*****	*****
********	************	********	**	*****	*********
	************	********	**	*****	*****
	************	********	**	*******	*****
	************	******	**	*****	*********
	************	******	**	*****	*********
	*********	******	**	*****	********
	************	******	**	*****	*******
*****	********	******	**	****	*********
	********	*****	**	*****	******
*****	**********	*****	**	****	************
	********	****	**	****	*************
	********	****	**	****	*******
	********	****	**	***	*************
	********	******	**	***	******
	********	****	**	***	************
	********	******	**	***	******

ㅇ 풍납취수장

설비명	규 격	용 량	수 량	제작사	비 고
****	*********	*******	***	*****	****
****	***	*********	**	***	***
	*****	************		*****/ ****
********	************	********	**	*****	****
	**************	******	**	*****	***
***	********	****	**	***	*****

Ⅳ		전기안전관리자 선임현황

ㅇ 전기안전관리자 지정

구 분		성 명	선임일자	자 격
정수센터	안전관리자	***	***********	전기기사
	보조원	***	***********	전기기사
	보조원	***	***********	전기기사
풍납취수장	안전관리자	***	**********	전기기사
	보조원	***	**********	전기기사

Ⅴ		전기설비 점검

□ 안전점검 세부 내용

종 류	점검 내용	비고
일상점검	- 수배전반 및 저압반, 현장동력반 외관 점검 - 태양광 발전설비 외관 점검	일일점검일지
월간점검	- 수배전반 및 모터기동반 온도 점검 - 전기설비 월간점검 및 비상발전기 시운전 - 태양광 인버터, 접속반, 판넬 열화상 점검	월간점검일지
연차점검 (안전진단)	- 2024년 11월 예정 - 전기설비 안전진단 실시 - 전력설비 구성의 적정성 및 안정성 확인 - 진공차단기 진공도 측정 및 접촉 단자 상태 점검 - 내구연한이 초과한 전기설비에 대한 안전진단 및 대책	******** ********
특별점검	- 풍수해, 해빙기, 동절기 등 필요시 실시
정기검사	- 전기안전관리법 제 11조에 근거하여 3년 1회 실시 (수변전설비 및 비상용 예비전원) - 태양광설비는 4년 1회 실시 - 영등포아리수정수센터 및 풍납취수장 2024년 대상없음	한국전기안전공사

□ 측정 및 시험항목

※「전기안전관리자의 직무고시 제3조 제2항」( ○: 필수, △: 필요시 )

측정 및 시험항목		주 기						비 고
		월차	분기	반기	연차	공사중	감리
외관 점검 및 부하측정		○	○	○	○	○	○	별지 제 1호
저압 전기설비 점검								별지 제 2호
- 절연저항 측정		-	-	-	○	○	-
- 누설전류 측정		-	△	△	○	-	-
- 접지저항 측정		-	-	△	○	-	-
고압 전기설비 점검								별지 제 3호
- 절연저항 측정		-	-	-	○	○	-
- 접지저항 측정		-	-	△	○	-	-
- 절연내력 측정		-	-	-	○	-	-
변압기 점검		-	-	-		-	-	별지 제 4호
- 절연저항		-	-	-	○	-	-
- 절연내력, 산가도 측정(절연유)		-	-	-	○	-	-
계전기 및 차단기 동작시험		-	-	-	○	-	-	별지 제 5호
예비 발전 설비	절연 및 접지저항 측정	-	-	○	○	-	-	별지 제 6호
	축전지 및 충전장치 점검	-	-	○	○	-	-
	발전기 무부하 시험	○	○	○	○	-	-
적외선 열화상 측정		○	○	○	○	-	-	별지 제 7호
전원품질분석		-	-	-	○	-	-	별지 제 8호

□ 최근진단실적 및 계획

ㅇ 수변전설비 안전진단 및 정기검사

- 검사 주기: 안전진단: 1년, 정기검사: 3년

구 분	2021년	2022년	2023년	2024년
진단기관	*********	********	******** ********	******** ********
영등포	****	****	**** ********	****
풍납	****	**** ********	****	****
진단일자	11.01. ~ 11.02.	12.12. ~ 12.13.	11.27, 12.15	11월 예정
진단결과	“적 합”	“적 합”	“적 합”

ㅇ 비상용 예비전원(내연력발전) 정기 검사

- 검사 주기: 3년(※ 2024년도는 대상없음)

구 분		2021년	2022년	2023년	2024년(예정)
검사기관		-	한국전기안전공사	한국전기안전공사	-
설치장소	영등포	-	************ *******	****** ******	-
	풍납	-	***** ******		-
검사일자		-	******************* **********	*********	-
다음검사		-	'25.04. ~ 12.	‘26.10. ~ 12.	-
검사결과		-	“적 합”	“적 합”	-

ㅇ 태양광 발전설비 정기 검사

- 검사 주기: 4년(※ 2024년도는 대상없음)

구 분		2021년	2022년	2023년	2024년(예정)
검사기관		한국전기안전공사	한국전기안전공사	한국전기안전공사	-
설치장소	영등포	*********** **********	********** ************	************ ********** ***********	-
	풍납			*************	-
검사일자		*********** *******************	*******	******	-
다음검사		'25.11. ~ 12.	'26.08. ~ 10.	'27.10 ~ 12.	-
검사결과		“적 합”	“적 합”	“적 합”	-

Ⅵ		전기안전교육 및 훈련계획

□ 2023년 추진실적

ㅇ 안전교육: 2회

ㅇ 정전대비 훈련: 2회

□ 안전교육 계획

ㅇ 대 상 자: 전기설비 운용자 및 관련 취급자

ㅇ 교 육 자: 전기안전관리자

ㅇ 교육일시: 상, 하반기(각1회, 총2회)

ㅇ 교육방법: 정전대비 훈련과 병행

ㅇ 외부작업자 안전교육: 작업실시 전 수시실시

□ 정전대비 훈련내용 계획

ㅇ 대 상 자: 전기설비 운용자 및 취급자

ㅇ 훈련일시: 상, 하반기(각1회, 총2회)

ㅇ 훈련내용

- 수변전설비 조작방법(보호계전기, 조작스위치)등 모의훈련

- 안전진단 시 실제 정전을 통한 현장대응, 조작훈련 실시

Ⅶ		기 대 효 과

ㅇ 정수처리시설 운영중단 위험요소 제거 및 각종 전기안전사고 사전예방

ㅇ 대규모 정전에 따른 신속한 대응체계 구축 및 위기관리능력 확보

ㅇ 정수처리시설 안정적인 전원공급 및 아리수 생산․공급체계 구축

붙임  1. 전기설비 점검기록표 1부

2. 비상연락망 1부.

3. 정전사고 발생시 긴급 복구 매뉴얼 1부.  끝