문서번호	정수과-89
결재일자	2024. 1. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
이기만		하은경	01/08
			윤준성
협조
	주무관		김용식

2024년 고압가스 안전관리 계획

2024. 1.

강북아리수정수센터

( 정 수 과 )

2024년 고압가스 안전관리 계획

고압가스시설(염소, 산소, 이산화탄소) 안전관리 계획을 수립·시행하여 철저한 관리를 통한 안전사고 예방 및 건강하고 맛있는 아리수 생산·공급에 만전을 기하고자 함

Ⅰ				추진근거 및 목적

■ 고압가스 안전관리법 제11조(안전관리규정)

■ 화학물질관리법 제23조 제2(화학사고예방관리계획서의 이행)

■ 산업안전보건법 제46조(공정안전보고서의 이행)

■ 고압가스 저장・취급시설에 대한 안전점검 및 시설개선을 통한 안전 사고 예방

■ 직원 교육을 통한 사고예방 능력 확보 및 사고 발생 시 신속한 대처 피해 최소화

Ⅱ				일반현황

■ 시설규모

구 분	저장용량	기화기	투입기	중화시설	안전관리자
염 소	***	**	**	********	**************
산 소	***	**	*	*	********* *********
이산화탄소	***	**	*	*	********* *********

■ 보호장비(비치장소 : 염소실, 중화설비실, 인젝터실, 고도역세척실)

구 분	공기호흡기	방독면	보호복	소석회살포기	가스누설경보기
수 량	**	***	***	**	*******

Ⅲ				세부추진계획

■ 자체 안전점검 및 법정검사 점검

□ 자체 안전점검(염소, 산소, 이산화탄소)

- 일일점검       : 저장실, 저장탱크, 기화기, 투입기, 배관라인 등

- 주간, 월간점검 : 고압가스 설비 제반사항 모든장비

- 정기점검       : 본부주관 민관합동안전점검(2회/상･하반기)

□ 법정검사 점검(염소, 산소, 이산화탄소)

- 고압가스 자율검사(년/1회)     : 한국가스안전공사

- 고압가스 정기검사(년/1회)     : 한국가스안전공사

- 유해화학물질 정기검사(년/1회) : 한국가스안전공사

■ 교육 및 훈련

□ 자체교육

- 교육대상 : 현장근무자(제어실)

- 교육방법 : 이론교육 및 고압가스설비 현장 교육

- 교육시간 : 1회/월 × 1시간 이내

- 교육내용(PSM 및 유해화학물질 월별 교육과 병행)

• 염소설비 사고 시 조치 방법

• 안전장비 및 방재장비 사용방법

(공기호흡기, 방독면, 소석회 살포기 등)

• 가스 투입설비 작동 방법 및 이상 발생 시 대처요령 등

□ 법정교육

- 교육대상 : 안전관리책임자 및 관리원

- 교육기관 : 한국가스안전공사 가스안전교육원

- 교육과정 : 고압가스 신규 교육 및 보수교육

• 신규선임 후 6개월 이내 또는 매3년마다 보수교육

□ 방제 훈련

- 일시 : 2회/연(반기 1회)

• 상반기 : 유관기관 합동 방재훈련

• 하반기 : 정수센터 자체 방재훈련

- 목적 : 위기관리 능력 향상 및 유관기관과의 신속한 협조 체계를 유지                하여 인명 및 재산피해 최소화

- 방법 : 시나리오에 의한 상황부여 및 통합방재

- 순서 : 상황발생 → 응급조치 단계 → 긴급제독 및 사상자 구호

→ 유관기관 협조요청  → 정밀제독 → 복구 → 종료

■ 고압가스 설비 유지보수

□ 염소설비 유지보수

- 염소설비 세관작업

• 세관 주기 : 1회/년(진공조절기, 필터). 1회/2년(기화기, 투입기)

• 세관 대상 : 기화기, 투입기, 진공조절기, 가스필터 등

- 염소용기 법정 재검사 및 수리

• 보유수량 : ****

• 2024년도 검사대상 : *****************************

• 법정검사 주기 : 1회/5년(15년 미만)

- 노후 염소투입설비 교체

• 교체 대상 : **********************************

***************, *********

- 기 타

• 안전밸브 작동시험(1회/2년)

• 압력계 기능검사(1회/분기)

• 가스감지기 정밀점검(1회/년)

• 기화기(압력용기) 재검사 실시(1회/3년)

□ 산소 및 이산화탄소설비 유지보수

- 투입설비 안전밸브, 압력계 기능점검 및 기화기 재검사 실시

• 안전밸브 작동시험(1회/2년)

• 배관라인 압력계 기능검사(1회/분기)

- 기타 : 노후 부속품(밸브, 압력계 등) 고장 시 교체 등

Ⅳ				행정사항

■ 고압가스 및 PSM 안전교육 결과 보고       : 1회/월

■  염소가스 누출 시 훈련 계획 및 보고

□ 상반기 : 유관기관 합동 방재훈련          : 5월

□ 하반기 : 자체 방재훈련(정수과)           : 10월

■ 방재훈련 시 유관기관 사전 협조요청         : 방호팀

■ 노후 염소투입설비 교체(계량저울 외)       : 시설과

■ 염소설비 유지보수 물품구매 및 세관 등 발주 : 정수과

※ 붙임

1. 안전점검 일지(염소, 산소, CO2)

2. 고압가스 자체 조직도

3. 유관기관 비상연락망

4. 긴급사태 비상대응조직 업무분장

5. 가스사고 상황별 대응요령

6. 고압가스, PSM, 유해화학물질 안전교육계획(월별).  끝.