문서번호	시설관리과-394
결재일자	2024. 1. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		강서수도사업소장
김동규	양창진	이재학		01/08
				정진일
협 조
	주무관		조영범
	주무관		권순관
	주무관		하석주
	주무관		전지환

2024년도 기전설비 유지관리 계획

2024. 01.

강서수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	■	□
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	■	□	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	■	□	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	■	□
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	■	□
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

2024년 기전설비 유지관리 계획

깨끗하고 안정정인 아리수 공급을 위한 배수지․가압장 등 기전시설물에 대한 기전설비 유지관리 계획을 수립하여 보고 드림

	수립근거

Ⅰ

□ 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제6조(시설물의 안전 및 유지관리 계획의 수립·시행)

□ 상수도관망시설 유지관리업무 세부기준(환경부)

	시설 및 인력현황

Ⅱ

□ 시설현황 : 131개소

(단위 : 개소)

시 설 명	세 부 현 황	수 량	비 고
중앙제어실	통합 제어센터	1	사업소 5층
아리수올림터 증압장	아리수올림터(우장산, 화곡, 개봉, 온수)	4	모터펌프(34대)
	증압장(등촌, 신월증압장 등)	11
배 수 지	지역배수지(4), 1차배수지(4)	8	배수지용량 (193,120㎥)
유 량 계	구 역(4), 증블록(20)	24
	배수지(3), 가압장(16)	19
전식방지	외부전원(33), 희생양극(12)	45
CCTV	배수지(8), 올림터(3),	11	25대
수위계	지역배수지(4), 1차배수지(4)	8	34대

□  인력현황 : 18명

(단위 : 명)

구 분	계	사무직	순찰	제 어 실			비 고
				계	일반직	기간제
근무인원	18	4	2	12	9	3

※ 중앙제어실 : 4조 2교대(24시간) 근무[주·야 조별 각 3명]

	추진목표 및 방향

Ⅲ

□ 노후 기전설비 적기 개량 추진

□ 기전설비 적정 유지관리

□ 가압펌프 적정 설치 및 운영관리

□ 전력공급 안정성 확보를 위한 체계적 유지관리

□ 시설물 보호를 위한 보안강화

□ 주기적인 순찰점검·정비로 기전설비 고장에 선제적 대응

	세부 추진 계획

Ⅳ

1

노후 기전설비 적기 개량

□ 추진목적

□ 내용연수 경과 노후 기전시설물의 개량을 통한 상시 가동체계 유지로        안정적인 수돗물 공급

□ 추진근거

□ 2040 서울수도정비기본계획(배수지, 가압장 정비 계획)

□ 물품관리법 제16조의2 (물품의 내용연수)

※ 내용연수 : 모터펌프(11년), 제어밸브류(10년), 수ㆍ배전반(11년), 원격감시반(11년)

□ 가압장·배수지 시설물 개량사업 선정방법 개선(시설관리과-1826호,‘16.2.25.)

□ 추진방향

□ 종합적인 정비방안 마련 연차별로 시설개량 추진

□ 내용연수가 경과되어 노후도가 심하거나 위험요인이 있는 시설 우선 정비

□ 추진내용 : 노후 기전시설물 개량 또는 성능개선

□ 내용연수 경과 노후 기전설비 개량(모터펌프, 수배전반, 감시제어반, 밸브 등)

□ 노후 영상·방송설비 및 전식방지설비 개량

□ 2024년 사업추진계획

□  기전시설물 개량 : 4건 672백만원

사 업 명	사업개요	사업비 (백만원)	사업기간	공정률	비 고
노후 원격감시제어반 교체(2대)	목동배수지 등 2개소 교체 기타 부대공사 1식	472	’24.3. ~ ’24.10.	’24.3월중 발주(예정)
노후 모터펌프 교체(2대)	신월증압장 2대 교체 기타 부대공사 1식	138
노후 CCTV 교체(15대)	우장산배수지 등 8개소 15대 교체	40
노후 수위계 교체(6대)	신정배수지 6대 교체	22

※ 기전시설물 개량사업은 현장여건 및 단수 등을 고려하여 순차적 발주

2

기전설비 적정 유지 관리

□ 추진목적

□ 기전시설물의 적정 유지관리를 통한 시설물의 안정적인 운영

□ 추진근거(기준)

□ 전기사업법, 전기공사업법, 전기안전관리법

□ 상수도관망시설 유지관리업무 세부기준(환경부)

□ 가압장·배수지 운영관리 개선방안(시설관리과-3164호, '12.7.27.)

□ 수도사업소 중앙제어실 운영·관리 매뉴얼(시설관리과-4728호, '19.5.9.)

□ 상수도 CCTV 유지관리 개선계획(기전설비과-11373호, '21.12.29.)

□ 추진내용

□ 수도사업소 중앙제어실의 철저한 운영·관리

- 주요임무 : 배수지 수위, 아리수올림터 모터펌프 원격 감시·제어, 화재,

침수 등 사고 감지 조치, 문제발생 시 현장출동 초동 조치

- 근무형태 : 24시간 2교대, 주간(9시~18시), 야간(18시~다음 날 9시)

- 비상상황 발생 출동 및 현장 점검 시 2인 1조 출동

□ 순찰수리반 운영 : 일상점검을 통해 시설물 작동상태 점검 및 경미한 보수 등

□ 모터펌프, 수배전반 및 감시제어반 등 기전시설물 유지보수(연간단가)

□ 아리수올림터, 배수지 등 자동제어시스템 운영 관리(용역)

□ 아리수올림터, 배수지 등 무인시설 CCTV 유지관리(용역)

□ 아리수올림터·배수지 전기안전관리 대행(용역)

□ 안전교육 : 월 1회

- 교육내용 : 설비별 운영 및 점검요령, 안전사고 예방 등

- 교    관 : 시설관리과장, 기전팀장, 제어실장, 전기안전관리자 등

□ 기술교육 : 위탁교육 및 본부 자체교육(본부 교육계획에 따라 실시)

- 교육내용 : 수배전반 실무, 자동제어실무, 모터펌프 유지관리, 정전사고 대비 조치요령 등

- 교육기관 : 서울아리수본부, 서울물연구원

- 위탁교육 : 전기안전관리자 교육(한국전기안전공사), 기타 기전분야 위탁교육

<긴급 복구시스템 구축>

□ 유관기관 협조체계 유지 : 전력 공급계통 사고시 지원(한전,한국전기안전공사)

□ 기전시설물 긴급복구업체 지정·운영

- 대상분야 : 모터펌프, 전동밸브, 수배전반, 자동제어, CCTV 등

- 대상업체 : 기전시설 제작납품업체, 연간단가업체, 전문보수업체 등

- 운영방법 : 돌발사고 발생 시 복구업체를 활용하여 신속 복구후 비용지급

- 지정기간 : 매년 지정

□ 시설별 위기관리매뉴얼 작성·비치

□ 고장빈도가 높거나 긴급 구입이 곤란한 예비품은 사전 확보

□ 2024년 사업 추진계획

□  기전시설물 유지보수(장기계속단가계약) : 7건 318백만원

사 업 명	사 업 개 요	사업비 (백만원)	사업기간	추진계획	비고
유량계 유지보수 용역 올림터 등 모터펌프 수리	유량계 점검 : 21개소 기계설비 수리 - 아리수올림터, 배수지 등	66	’24.4.1. ~ ’25.3.31.	’24.3월중 발주 예정
		70
전기설비 유지보수 공사	전기설비 공사 - 아리수올림터 등 전기설비	55
자동제어 유지관리 용역	자동제어 유지관리(22개소) - 제어실 등 22개소	85
배수지 등 무인경비 용역	무인경비 용역 - 목동배수지 외 10개소	20
아리수올림터 등 CCTV 유지관리 용역	CCTV 등 유지관리 용역 - 목동배수지 외 10개소	20
우장산아리수올림터 전기안전관리 대행 용역	우장산올림터 전기설비 안전관리	2

□  기전설비 점검 공기구 구매 : 1건 20백만원

사 업 명	사업개요	사업비 (백만원)	사업기간	추진계획	비 고
열화상카메라 구매	안전한 전기설비 점검을 위한 열화상카메라 구매	20	’24.3. ~ ’24.5.	’24.3월중 발주(예정)

3

가압펌프 적정 설치 및 운영관리

□ 추진목적

□ 가압펌프의 적정 설치·운영·유지관리를 통한 안정적인 공급체계     구축 및 공급 효율 증대

□ 추진근거(기준)

□ 상수도관망시설 유지관리업무 세부기준(환경부)

□ 모터펌프 관리매뉴얼(2022.1.)

□ 지하 맨홀형 증압장 설치 매뉴얼(시설과-2398호,‘20.2.26.)

□ 추진내용

<가압펌프 설계 및 설치>

□ 모터펌프설비 설계 및 설치

- 상수도시설기준 및 모터펌프 관리매뉴얼에 따라 설계 및 설치

□ 용량 검토 의뢰 : 용량·형식·대수 설계(자체) ⇒ 용량 검토 의뢰(본부)

<가압펌프 운영관리>

□ 펌프 운전효율 분석 관리

- 대상 : 37kw이상 아리수올림터 모터펌프

- 내용 : 운전효율 분석에 따른 저효율 펌프는 정비 등 보완조치

□ 펌프 운영 및 가동상태 점검 관리

- 운영방법 : 성능유지 및 내구성 증진을 위해 교대운전 시행

- 가동상태 점검 관리

‣ 내용 : 모터펌프 가동상태, 밸브, 배관 및 계기상태, 기타 시설 관리상태 등

‣ 점검주기 : 일상점검(필요시), 월간점검(사업소 자체), 본부 합동점검(연 1회)

4

전력공급 안정성 확보를 위한 체계적 유지관리

□ 추진목적

□ 아리수올림터, 배수지 기전설비의 안정적 전력공급 및 체계적인   전력설비 유지관리를 통해 안정적인 수돗물 공급

□ 추진근거(기준)

□ 전기사업법, 전기공사업법 및 전기안전관리법

□ 상수도관망시설 유지관리업무 세부기준(환경부)

□ 가압장·배수지 운영관리 개선방안(시설관리과-3164호, ‘12.7.27.)

□ 사이버테러 발생 시 대응태세 준비(‘16.3.7. 부본부장 지시)

□ 추진내용

<안정적 전원확보>

□ 주요 아리수올림터 이중수전 운영

□ 인입선로 및 원격제어반 주변 수목 지속적으로 정비

- 수전시설 주변에 근접한 수목가지 관련부서와 협의하여 정비(사업소)

□ 전력선로 표지판 지속적으로 관리

- 주선로 예비선로 변동 및 파손 시 전력선로 표지판 교체

<정전 및 사이버테러 대비 훈련>

□ 훈련기간 : 매년 4월 ~ 6월

□ 훈련방법

- 가상 시나리오에 따라 사업소 자체 훈련 시행 후 본부 결과 보고

<예비제어실 구축>

□ 예비제어실 구축 : 우장산배수지

- 정전, 감염병 발생 등으로 중앙제어실 운영이 어려울 경우를 대비 예비제어실 사전 구축하여 제어실 기능 유지

<전기설비 긴급보수용 예비품 사전 확보>

□ 목 적 : 비상시 신속한 기전설비 정비

□ 품  목 : PLC, 차단기 및 비상케이블 등 주요 기자재

□ 방  법 : 비상시 수리반 및 유지관리업체를 통한 신속한 정비시행

5

시설물 보호를 위한 보안 강화

□ 추진목적

□ 아리수올림터·배수지 시설에 다중 보안 시스템 구축·운영을 통한   보안강화로 시설물 보호 및 안정적인 수돗물 공급

□ 추진근거(기준)

□ 수도법 시행규칙 제9조(시설기준)

□ 상수도관망시설 유지관리업무 세부기준(환경부)

□ 가압장·배수지 운영관리 개선방안(시설관리과-3164호, ‘12.7.27.)

□ 상수도 CCTV 유지관리 개선계획(기전설비과-11373호, ‘21.12.29.)

□ 보안시설 설치 추진 현황

1) 무인경비 용역 : 무인시설에 대해 24시간 긴급출동 체제 구축으로 시설물 보호

2) CCTV 및 경보방송설치 : 외부인의 무단침입▪시설물 훼손▪시설물 운전상태▪화재 발생 등 감시를 통한 시설물 보호

3) 보안휀스 및 시건장치 설치 : 외부인의 무단침입 방지로 시설보호

□ 보안시설 상태 점검 강화

1) 무인경비 용역 수행상태 점검

2) CCTV 모니터링 시스템 강화

6

주기적인 순찰점검·정비로 기전설비 고장에 선제적 대응

□ 추진목적

□ 아리수올림터·배수지 기전시설의 기능과 안전을 유지하고 사고를   사전에 예방

□ 추진근거(기준)

□ 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제6조(시설물의 안전 및 유지관리 계획의 수립·시행)

□ 상수도시설물(공급계통) 순찰 점검계획

□ 추진방향

□ 주기적인 점검을 통한 선제적 장애요인 제거로 시설물의 안정성 확보

□ 순찰·점검에 따른 정비 필요사항은 신속한 정비 실시

□ 점검내용

□ 배수지, 가압장 수․배전반, 모터펌프 등 기전설비의 정상 작동 여부

□ 원격제어 및 감시시스템 정상 작동 여부

□ 전식방지설비, 유량측정설비 작동 및 관리상태

□ 소방시설 유지관리상태 및 작동상태 등

□ 점검주기

□ 본부·사업소 합동점검

- 중앙제어실, 아리수올림터 : 2회/년

- 증압장, 배수지 기전시설, 전식방지시설 : 1회/년

□ 사업소 자체점검

구 분	점검방법	점 검 자	해당 시설물
일상점검	24시간 원격감시 및 필요시 순찰	기전팀	아리수올림터, 증압장, 배수지, 유량계, 전기방식설비 등
월간점검	월 1회	기전팀 전기안전관리 대행업체
분기점검	기전설비 순회점검 (2회)	본부 시설관리과, 사업소 합동점검
특별점검	해빙기,설명절,풍수해, 추석명절,겨울철대비	본부 시설관리과, 사업소 합동점검

※ 기전시설물 순찰반(2명) 운영 : 공업(전기) 6급 1명, 시설관리(전기) 8급 1명

□ 점검결과 사후조치

- 자체처리 : 경미한 사항이나 긴급을 요하는 사항은 현장조치

- 복구의뢰 : 주요설비의 고장이나 예산이 수반될 경우 장기계속 계약업체 또는              긴급복구 업체에 신속하게 복구의뢰 조치

	향후계획

Ⅴ

□ 노후시설 개량(원격감시제어반 제작구매 설치 등 4건)

❍ 2024.  3. : 서울시 일상감사 및 계약심사 의뢰

❍ 2024.  4. : 제작구매 발주

❍ 2024. 10. : 시운전 및 납품완료(예정)

□ 기전설비 유지보수(장기계속단가계약 7건)

❍ 2024. 2. ~ 4. : 서울시 계약심사 의뢰

❍ 2024. 3. ~ 4. : 전기설비 유지보수 공사 등 발주 및 계약

❍ 2025. 5. : 사업완료(예정)

붙임: 기전시설물 현황 1부.  끝.