문서번호	시설관리과-387
결재일자	2024. 1. 8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
이연한		신동철	01/08
			권승계
협 조

급수협의 검토보고

【은평구 수색동 415-2】

2024. 1.

시설관리과

급수협의 검토보고

은평구청으로부터 ********** 건축(증축,대수선)허가 관련 급수협의가 접수되어 검토 후 아래와 같이 보고합니다.

□ 건축개요

□ 위    치 : **************

□ 건 축 주 : ****************

□ 건축물 규모 및 용도

- 규  모 : 지하1/지상3층, 연면적 987.44㎡

- 용  도 : 근린생활시설,문화 및 집회시설

□ 관련공문 : 은평구청 건축과-497(24. 1. 5.)호

□ 급수현황

□ 급수수계 : **************************************

□ 신청지표고 : *****

□ 분기점수압 : **********

□ 주변 배관현황 : ******************

□ 검토내용

□ 직결가능여부 : ****************************************

□ 구경산출 : *****

용도구분	연면적 (증축)	산출구경	비고
근린 생활시설	987.44㎡	-유 량 : 987.44㎡*30ℓ/㎡*7hr/1,000=4.232㎥/h -출수량 : D=20㎜:2.437㎥/hr⟨4.232㎥/h⟨D=25㎜:5.166㎥/h

□ 조치의견

□ ************** 건축허가 급수협의신청에 대해 검토한 바 직결급수공급이 가능한 지역으로 따로붙임 “급수협의 조건”으로 회신코자 합니다.

따로붙임 : 급수협의 조건 1부.  끝.