문서번호	급수운영과-416
결재일자	2024. 1. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	주무관	급수운영과장		강서수도사업소장
김민호	노병권	권오정		01/09
				정진일
협 조
	요금과장		김현정
	시설운영팀장		김형식
	주무관		박성자

'23년 12월 공급량 분석 보고

2024. 1.

강서수도사업소

(급수운영과)

2023년 12월 공급량 분석 보고
’24.1.8.(월)	급수운영과장 :권오정☎3146-3940 급수운영팀장 :공석☎3941 담당:김민호☎3943

2023년 12월 중블록 공급량 증․감 원인 등을 분석하여 보고 드림

Ⅰ		공급량 현황

□ 공급량(12월): 12,215천㎥ ⇒ 전년대비 101천㎥(0.82%) 감소

(단위: 천㎥, %)

월별	2022년				2023년
	공급량	일평균 공급량	전년 대비		공급량	일평균 공급량	전년 대비
			증‧감량	증‧감율			증‧감량	증‧감율
계	148,345	406	-2,703	-1.79	147,038	403	-1,307	-0.88
1월	12,538	404	-285	-2.22	12,251	395	-287	-2.28
2월	11,068	395	-156	-1.39	10,826	387	-242	-2.19
3월	12,249	395	-208	-1.67	12,126	391	-123	-1.00
4월	12,071	402	-142	-1.16	11,781	393	-290	-2.40
5월	12,631	407	-77	-0.61	12,411	400	-220	-1.74
6월	12,504	417	-282	-2.21	12,401	413	-103	-0.82
7월	13,343	430	-317	-2.32	13,183	425	-160	-1.20
8월	13,033	420	-277	-2.08	13,106	423	73	0.56
9월	12,333	411	-197	-1.57	12,394	413	61	0.49
10월	12,390	400	-329	-2.59	12,351	398	-39	-0.31
11월	11,869	396	-271	-2.23	11,993	400	124	1.04
12월	12,316	397	-162	-1.30	12,215	394	-101	-0.82

□ 수계별 공급량 현황

(단위: 천㎥, %)

구 분	배수지 수계별
	계	목동	신정	신월	우장산	남부 수계
						대방	금천	독산
2022년 12월	12,316	3,821	3,374	1,350	1,994	1316	151	310
2023년 12월	12,215	3,688	3,339	1,325	1,993	1,248	146	476
증‧감량	-101	-133	-35	-25	-1	-68	-5	166
증‧감율	-0.82	-3.48	-1.04	-1.85	-0.05	-5.17	-3.31	53.55

□ 중블록별 공급량 현황

(단위: 천㎥, %)

중블록명	2022년 12월				2023년 12월				비고 (고립 여부)
	공급량	일평균	전년대비		공급량	일평균	전년대비
			증/감량	증/감율			증/감량	증/감율
합 계	12,316	397	-162	-1.30%	12,215	394	-101	-0.82%
목동(배)수계	3,821	123	-119	-3.02%	3,688	119	-133	-3.48%
목동01중	1,364	44	-136	-9.07%	1,269	41	-95	-6.96%	고립
목동02중	852	27	16	1.91%	835	27	-17	-2.00%	고립
목동03중	1,234	40	70	6.01%	1,174	38	-60	-4.86%	고립
목동04중	371	12	-69	-15.68%	410	13	39	10.51%	고립
신정(배)수계	3,374	109	79	2.40%	3,339	108	-35	-1.04%
신정01중	1,582	51	247	18.50%	1,516	49	-66	-4.17%	고립
신정02중	608	20	-122	-16.71%	650	21	42	6.91%	고립
신정03중	326	11	-7	-2.10%	332	11	6	1.84%	고립
신정04중	188	6	-411	-68.61%	387	12	199	105.85%	혼용
신정05중	670	22	372	124.83%	454	15	-216	-32.24%	혼용
신월(배)수계	1,350	44	-6	-0.44%	1,325	43	-25	-1.85%
신월01중	437	14	-5	-1.13%	422	14	-15	-3.43%	고립
신월02중	496	16	16	3.33%	506	16	10	2.02%	고립
신월03중	417	13	-17	-3.92%	397	13	-20	-4.80%	고립
우장산(배)수계	1,994	64	4	0.20%	1,993	64	-1	-0.05%
우장산01중	1,538	50	14	0.92%	1,534	49	-4	-0.26%	고립
화곡01중	456	15	-10	-2.15%	459	15	3	0.66%	고립
남부 수계	1,777	57	-120	-6.33%	1,870	60	93	5.23%
대방(배)수계 대방04중	1,316	42	-71	-5.12%	1,248	40	-68	-5.17%	고립
금천(배)수계 금천04중	151	5	-15	-9.04%	146	5	-5	-3.31%	고립
독산(배)수계 독산01중	310	10	-34	-9.88%	476	15	166	53.55%	고립

※ 고립 여부: 유량감시시스템 상 중블록 공급량 계측이 정확히 일치하면 “고립”, 중블록을 통합 운영하면 “혼용”으로 기재

Ⅱ		분야별 변화 분석

□ 공급량 증·감 원인 분석

ㅇ ‘23년 12월 총공급량은 12,215천㎥으로 전년 동월 대비 101천㎥(0.82%) 감소하였으며, 일평균 공급량도 394천㎥으로 전년 동월 대비 3천㎥ 감소함

ㅇ 동절기 동파건수는 전년 동월 437건 발생하였으나, 12월 331건 발생하여 전년 대비 106건(24.3%) 감소하여 공급량 감소에 영향을 준 것으로 보임

ㅇ 전년 대비 강우일수 증가(9일→12일) 등 계절적인 요인이 공급량 감소에 소폭 영향을 미친 것으로 판단됨

ㅇ 목동(배)수계 133천㎥(6.96%), 신정(배)수계 35천㎥(1.04%), 신월(배)수계 25천㎥(1.85%), 우장산(배)수계 1천㎥(0.05%) 공급량이 감소하였으며, 남부수계 93천㎥(5.23%) 공급량이 증가하였음

ㅇ 목동(배)수계 감소 요인은 목동01중블록 일부지역을 신정01중블록으로  ’22년 12월 수계전환(목1동, 신정2동 일부 약3천세대, 1,684수전)한 결과임

□ 최근 3년간 월별 공급량 변화도

(단위: 천㎥, %)

□ 수계별 공급량 분석

ㅇ 목동(배)수계 : 3,688천㎥ (전년 대비 133천㎥, 3.48% 감소)

중블록명	2022년 12월				2023년 12월				비고 (고립 여부)
	공급량	일평균	전년대비		공급량	일평균	전년대비
			증/감량	증/감율			증/감량	증/감율
목동(배)수계	3,821	123	-119	-3.02%	3,688	119	-133	-3.48%
목동01중	1,364	44	-136	-9.07%	1,269	41	-95	-6.96%	고립
목동02중	852	27	16	1.91%	835	27	-17	-2.00%	고립
목동03중	1,234	40	70	6.01%	1,174	38	-60	-4.86%	고립
목동04중	371	12	-69	-15.68%	410	13	39	10.51%	고립

- 목동01중블록 : 12월 공급량은 1,269천㎥으로 전년대비 95천㎥ 감소하였으며, 감소 사유로는 목동01중 일부지역을 신정01중으로 수계전환하여 감소함

- 목동02중블록 : 12월 공급량은 835천㎥으로 전년대비 17천㎥ 감소하였으며, 전년 대비 수전수 감소 등에 따라 공급량이 감소함

- 목동03중블록 : 12월 공급량은 1,174천㎥으로 전년대비 60천㎥ 감소하였으며, 전년대비 안정적인 공급량을 유지하고 있음

- 목동04중블록 : 12월 공급량은 410천㎥으로 전년대비 39천㎥ 증가하였으며, 전년 대비 수전수 증가 등에 따라 공급량이 증가함

ㅇ 신정(배)수계 : 3,339천㎥ (전년 대비 35천㎥, 1.04% 감소)

중블록명	2022년 12월				2023년 12월				비고 (고립 여부)
	공급량	일평균	전년대비		공급량	일평균	전년대비
			증/감량	증/감율			증/감량	증/감율
신정(배)수계	3,374	109	79	2.40%	3,339	108	-35	-1.04%
신정01중	1,582	51	247	18.50%	1,516	49	-66	-4.17%	고립
신정02중	608	20	-122	-16.71%	650	21	42	6.91%	고립
신정03중	326	11	-7	-2.10%	332	11	6	1.84%	고립
신정04중	188	6	-411	-68.61%	387	12	199	105.85%	혼용
신정05중	670	22	372	124.83%	454	15	-216	-32.24%	혼용

- 신정01중블록 : 12월 공급량은 1,516천㎥으로 전년대비 66천㎥ 감소하였으며, 전년대비 누수량 감소(19천㎥) 등에 따라 공급량이 감소함

- 신정02중블록 : 12월 공급량은 650천㎥으로 전년대비 42천㎥ 증가하였으며, 구로소방서 앞 퇴수밸브(D400㎜) 누수 사고로 인해 공급량이 증가한 것으로 판단됨

- 신정03중블록 : 12월 공급량은 332천㎥으로 전년대비 6천㎥ 증가하였으며, 블록내 개봉5구역 주변 시설물 점검 결과 누수 등 특이사항 없음

- 신정04중블록과 신정05중블록 : 12월 공급량은 387천㎥, 454천㎥으로 전년대비 199천㎥ 증가, 216천㎥ 감소하였으며, 혼용되고 있는 중블록 합산으로는 17천㎥ 감소하였으나, 중블록간 편차 확인을 위해 유량계(KSM-19) 점검이 필요함

ㅇ 신월(배)수계 : 1,325천㎥ (전년 대비 25천㎥, 1.85% 감소)

중블록명	2022년 12월				2023년 12월				비고 (고립 여부)
	공급량	일평균	전년대비		공급량	일평균	전년대비
			증/감량	증/감율			증/감량	증/감율
신월(배)수계	1,350	44	-6	-0.44%	1,325	43	-25	-1.85%
신월01중	437	14	-5	-1.13%	422	14	-15	-3.43%	고립
신월02중	496	16	16	3.33%	506	16	10	2.02%	고립
신월03중	417	13	-17	-3.92%	397	13	-20	-4.80%	고립

- 신월01중블록 : 12월 공급량은 422천㎥으로 전년 대비 15천㎥ 감소하였으며, 수전수는 변화없으나 인구수 감소로 인해 공급량이 감소하였음

- 신월02중블록 : 12월 공급량은 506천㎥으로 전년대비 10천㎥ 증가하였으며, 다량급수처 사용량 증가 등 에 따라 공급량이 증가하였음

- 신월03중블록 : 12월 공급량은 397천㎥으로 전년대비 20천㎥ 감소하였으며, 서울경찰청 기동대 기숙사 인원감소 및 다량급수처 사용량 감소 등에 따라 공급량이 감소함

ㅇ 우장산(배)수계 : 1,993천㎥ (전년 대비 1천㎥, 0.05% 감소)

중블록명	2022년 12월				2023년 12월				비고 (고립 여부)
	공급량	일평균	전년대비		공급량	일평균	전년대비
			증/감량	증/감율			증/감량	증/감율
우장산(배)수계	1,994	64	4	0.20%	1,993	64	-1	-0.05%
우장산01중	1,538	50	14	0.92%	1,534	49	-4	-0.26%	고립
화곡01중	456	15	-10	-2.15%	459	15	3	0.66%	고립

- 우장산01중블록 : 12월 공급량은 1,534천㎥으로 전년대비 4천㎥ 감소하였으며, 안정적인 공급량을 유지하고 있음

- 화곡01중블록 : 12월 공급량은 459천㎥으로 전년대비 3천㎥ 증가하였으며, 수전수 증가로 인한 것으로 판단됨

ㅇ 남부 수계 : 소계 1,870천㎥ (전년 대비 93천㎥, 5.23% 증가)

중블록명	2022년 12월				2023년 12월				비고 (고립 여부)
	공급량	일평균	전년대비		공급량	일평균	전년대비
			증/감량	증/감율			증/감량	증/감율
남부 수계	1,777	57	-120	-6.33%	1,870	60	93	5.23%
대방(배)수계 대방04중	1,316	42	-71	-5.12%	1,248	40	-68	-5.17%	고립
금천(배)수계 금천04중	151	5	-15	-9.04%	146	5	-5	-3.31%	고립
독산(배)수계 독산01중	310	10	-34	-9.88%	476	15	166	53.55%	고립

- 대방04중블록 : 12월 공급량은 1,248천㎥으로 전년대비 68천㎥ 감소하였으며, 향후 경계밸브 확인 및 점검 등이 필요하다고 판단됨

- 금천04중블록 : 12월 공급량은 146천㎥으로 전년대비 5천㎥ 감소하였으며, 안정적인 공급량을 유지하고 있음

- 독산01중블록 : 12월 공급량은 476천㎥으로 전년대비 166천㎥ 증가하였으며, ‘19~‘20년 대비 ‘21~22년 공급량이 큰 폭으로 감소한 것으로 보아 코로나19 등의 영향으로 추정되며, 향후 경계밸브 확인 및 누수탐지 점검 등이 필요하다고 판단됨

Ⅲ		공급량 감소를 위한 추진 실적

□ 12월 누수탐지 및 복구 시행 : 방지량 2,622㎥/일

ㅇ ’23년 탐지목표 : 180건(실적 누계 : 218건, 달성률 : 121.1%)

ㅇ 12월 누수탐지 정비실적 : 8건(50㎜이하 7건, 80㎜이상 1건)

ㅇ 주요 다량 누수탐지 적출(50㎜이하) - 2건(방지량: 186㎥/일)

중블록명	탐지일자	위 치	구경 (㎜)	관 종	방지량 (㎥/일)	보수 내역
신정01	12. 07.	신월동 549-2대	40	SSP	108	밸브 접합
신정02	12. 08.	고척동 253-11대	50	GSP	78	밸브 접합

ㅇ 주요 다량 누수탐지 적출(80㎜이상) - 1건(방지량: 16㎥/일)

중블록명	탐지일자	위 치	구경 (㎜)	관 종	방지량 (㎥/일)	보수 내역
우장산01	12. 27.	화곡동 921-3대	100	DCIP	16	마개플랜지 패쇄

□ 불용관 정비 시행

ㅇ 정비목표 : 357건

ㅇ 정비실적 : 12월 91건 / 누계: 322건 (달성율 90.2%)

ㅇ 위    치 : 양천구 목동 781-**번지 등 91개소 불용관 정비완료

ㅇ 정비내용 : 인입급수관 분기점 폐쇄 및 노후관 정비완료

(정비방법: 누수방지 새들접합, 새들잠금, 맞이음 등)

Ⅳ		향후 추진 계획

ㅇ 공급량 증·감에 따른 실시간 변화추세 비교 감시로 신속한 초동 대처

- 실시간 유량감시시스템을 활용한 일일공급량 변동 감시

ㅇ 장기사용 송․배급수관 정비를 통한 유수율 향상에 기여

ㅇ 공급량 증가지역인 구로구 지역 특별관리

- 전년대비 공급량 증가 중블록 집중 누수탐지 실시

- 불용관 및 노후관 정비, 재개발․재건축 지역, 가압급수지역 관리

- 중블록 경계밸브 및 퇴수밸브 개․폐 일제점검

붙임  1. ‘23년 12월 중블록별 공급량 분석 1부.

2. 중블록 관리카드 1부.

3. ‘23년 12월 블록 월간 보고서 1부.  끝.