문서번호	원수관리과-42
결재일자	2024. 1. 9.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장
이정호		01/09
		박철호
협 조
	주무관			황여진
	주무관			정정재
	주무관			김호용

“상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 개통 111년, 믿고 마시는 아리수!”

2024년 강북통합취수장

고압가스 특정설비 재검사 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024. 1.

강북아리수정수센터

(원수관리과)

목    차

1.	관련근거	1
2.	고압가스 특정설비 설치·운영 현황	2
3.	고압가스 특정설비 검사 계획	2
4.	행정사항	3
	붙임 관련법규 발췌(고압가스 특정설비 재검사 기준 등) 1부.

2024년 강북통합취수장

고압가스 특정설비 재검사 계획

원수관리과장/담당관 : 윤준성☎5801 원수관리과장 : 박철호☎2490 담당 : 이정호☎5227

우리 정수센터 강북통합취수장의 고압가스 특정설비 법정검사를 시행하여 안전관리에 만전을 다 하고자 함.

▢ 관련근거
○「고압가스 안전관리법」제17조제2항 같은법 시행규칙 제39조	별표22(고압가스 특정설비 재검사 기간)
- 기화기 검사 주기 : 저장탱크가 없는 기화기 및 안전밸브 매 3년

- 안전밸브 검사 주기

· 기화기에 설치 된 것 외 안전밸브 매 2년, 액체가 직접 접촉되는 곳의	안전밸브는 1회/년

○「산업안전보건법」제46조(공정안전보고서의 이행 등)

- 고압가스 배관·설비에 부속된 안전밸브는 매년 1회 이상 분출시험               등을 시행하여야 함

-「산업안전보건기준에 관한 규칙」제116조제2항(압력방출장치) 및 제261조제3항(안전밸브 등의 설치)

② 제1항의 압력방출장치는 매년 1회 이상 「국가표준기본법」 제14조제3항에 따라 산업통상자원부장관의 지정을 받은 국가교정업무 전담기관(이하 “국가교정기관”이라 한다)에서 교정을 받은 압력계를 이용하여 설정압력에서 압력방출장치가 적정하게 작동하는지를 검사한 후 납으로 봉인하여 사용하여야 한다. 다만, 영 제43조에 따른 공정안전보고서 제출 대상으로서 고용노동부장관이 실시하는 공정안전보고서 이행상태 평가결과가 우수한 사업장은 압력방출장치에 대하여 4년마다 1회 이상 설정압력에서 압력방출장치가 적정하게 작동하는지를 검사할 수 있다. <개정 2013. 3. 23., 2019. 12. 26.>

※ 안전밸브 검사 주기, 「산업안전보건기준에 관한 규칙」을 따라 이행 한다.

▢ 고압가스 특정설비 설치·운영 현황

○ 염소 기화기 현황 및 검사 대상

계열	설비	구분	용량 [kg/hr]	Tag No	검사대상		대상 여부
					직전	차기
강북	기화기	1호	189	PSV-V1202	`22. 11.	`25.10	×
		2호	189	PSV-V1202	`21. 03.	`24.03	○
뚝도	기화기	1호	189	PSV-V1101	`22. 08.	`25.08	×
		2호	189	PSV-V1102	`22. 08.	`25.08	×
구의	기화기	1호	113	PSV-V1301	`22. 08.	`25.08	×
		2호	113	PSV-V1302	`22. 08.	`25.08	×

○ 안전밸브 설치 현황

계열	위치	구분	분출압력 [Mpa]	Tag No	검사대상		대상 여부
					직전	차기
강북	기화기	1호	1.5	PSV-V1201	`23. 04.	`24. 04.	○
		2호	1.2	PSV-V1202	`23. 04.	`24. 04.	○
	배관	1호	1.5	PSV-1201	`23. 04.	`24. 04.	○
		2호	1.5	PSV-1202	`23. 04.	`24. 04.	○
뚝도	기화기	1호	1.5	PSV-V1101	`23. 04.	`24. 04.	○
		2호	1.5	PSV-V1102	`23. 04.	`24. 04.	○
	배관	1호	1.2	PSV-1101	`23. 04.	`24. 04.	○
		2호	1.5	PSV-1102	`23. 04.	`24. 04.	○
구의	기화기	1호	1.5	PSV-V1301	`23. 04.	`24. 04.	○
		2호	1.5	PSV-V1302	`23. 04.	`24. 04.	○
	배관	1호	1.2	PSV-1301	`23. 04.	`24. 04.	○
		2호	1.5	PSV-1302	`23. 04.	`24. 04.	○

▢ 고압가스 특정설비 검사 계획

○ 건명 : 고압가스 특정설비(기화기·안전밸브) 법정검사

○ 기간 : 2024년 1월 ~ 4월 중
○ 검사 방법 : 전문검사기관 위탁
- 검사방법 동일조건 견적후 최저가 업체 선정 예정

○ 검사 주요 항목
- 기화기 내 고압가스 압력용기 기밀검사 실시
- 기화기 외관검사 및 액유출방지장치 성능 검사
- 기화기 자동온도제어장치 등 각부(액면계·수조 등) 검사

- 기화기 및 고압가스 배관에 설치된 안전밸브의 외관검사

- 안전밸브 성능 검사(분출 개시·종지 압력 등)

- 안전밸브의 가스누설 점검 등

○ 소요예산 : 약 3,000천원(추정)

○ 예산과목
- 건강하고맛있는아리수생산, 맛있는아리수생산기반구축, 정수센터시설	유지보수, 일반운영비, 지급수수료(제무회계과목 : 원수및취수비),	염소기화기검사수수료

○ 지출방법 : 검사 시행 후 건별 법인카드 결제
▢ 행정사항
○ 고압가스 특정설비, 이력카드 기록·관리
○ 공정안전보고서 설비 이력카드 기록·관리.  끝.