문서번호	시설관리과-507
결재일자	2024. 1. 9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
정세훈		代한규수	01/09
			이재학
협조

「서울빌라 가로주택정비사업」 사업시행계획인가 신청에 따른 급수협의 검토결과 보고

「서울빌라 가로주택정비사업」

사업시행계획인가 급수협의 검토결과 보고

2024. 1. 9. (화)

강서수도사업소

(시설관리과)

「서울빌라 가로주택정비사업」

사업시행계획인가 급수협의 검토결과 보고

시설관리과장: 이재학☎3146-3990 시설운영팀장:김형식☎4012 담당: 정세훈☎4002

강서구청 도시재생과에서 사업시행계획인가 신청에 따른 협의문서가 접수되어 우리 사업소 소관사항에 대하여 검토하여 결과를 보고드림.

***********************************

□ 사업개요

❍ 사업명칭: *************

❍ 위    치: ***************

❍ 사업주체: ***************

❍ 지역지구: 제2종일반주거지역, 중요시설보호지구(공항)

❍ 규    모: 지하2층/지상7층, 아파트 1개동 51세대 및 근린생활시설

(사업면적: 1,478㎡, 연면적: 6,254.21㎡)

□ 급수현황

❍ 수계현황: ******************

❍ 주변배관: ***************

❍ 출수상태: 양호, 분기점 수압 4.765kgf/㎠ (대상지표고: 7.35m)

❍ 배관현황

****

□ 검토결과

❍ 급수방식: 5층 이하는 순직결급수가능, 6층부터는 가압직결급수

❍ 구경산출: 인입급수관 가정용 D50㎜, 일반용 D15㎜

1. 가정용(공동주택 51세대): 독립계량기(D50㎜ × 1개소)

[가정용 - 유형별 인입급수관 구경 산정표]

급수관 구경	공동주택		도시형생활주택 (원룸 등 1인 가구)
	저수조방식	직결식
**	*	*	*
**	*	*	*
**	**	**	**
**	**	**	**
**	**	**	***
**	***	***	***
***	***	***
***	*****
***	*****
***	*****
***	*******

2. 일반용(근린생활시설): 독립계량기(D15㎜ × 1개소)

[일반용 – 산출근거]

**************************************************

*************************************

************

*********************************

❍ 계량기 보호통 및 벽체계량기함 설치 규격을 준수하여 확보할 것(붙임문서 참고)

□ 행정사항

❍ 강서구청 건축과로 급수협의 관련 검토결과(이행조건) 회신

붙임  1. 건축허가 급수 협의조건 1부.

2. 수도계량기 및 보호통 관리 안내문 1부.

3. 절수설비 및 절수제품 의무화 설명자료 1부.  끝.