문서번호	원수관리과-56
결재일자	2024. 1. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
이한표		박철호	01/11
			윤준성
협 조
	주무관			이승수

2024년 강북통합취수장 기전설비 유지관리 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024. 01.

강북아리수정수센터

(원수관리과)

2024년 강북통합취수장 기전설비 유지관리 계획

강북아리수정수센터소장 : 윤준성☎3146-5801 원수관리과장 : 박철호☎2490 담당 : 이한표☎5226

강북통합취수장 기전설비에 대한 유지관리 계획을 수립하여 체계적이고 효율적인 관리로 각종사고예방 및 긴급상황시 신속한 복구체계 구축으로 안정적인 아리수 생산·공급에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		사업개요

□ 근거: 전기사업법 제68조(전기설비의 유지)

○ 전기사업자는 전기설비를 기술기준에 적합하도록 유지하여야 한다

□ 추진방향

○ 기전설비 개량·보수 및 교체운전을 통한 상시 최적상태 유지

○ 주기적·정기적 점검으로 고장시설 조기발견 및 적기보수

○ 취수펌프 효율 분석을 통한 최적운영

○ 돌발사고 대비 긴급복구체계 유지

□ 사업대상

구 분		계	강북계통	뚝도계통	구의계통
취수펌프	계	24대	11대	7대	6대
	주 펌프	17대	720kW×8대	1300kW×5대	1300kW×4대
	조절 펌프	7대	375kW×3대	650kW×2대	650kW×2대
전력설비	주 변압기	6대	6,000kVA×2대	6,500kVA×2대 (전기사용계약 해지)	5,500kVA×2대
	수·배전반	121면	55면	26면	40면
	비상발전기	2대	300kW×1대		250kW×1대

Ⅱ		기전설비 관리운영 체계

										원수관리과장
										박철호
분야별 담당									전기안전관리자									통합제어실
▶ 전기분야 : 이한표 김윤구 ▶ 기계분야 : 이승수 안준영									▶ 강북·뚝도 계통 : 전문경력관 천명덕 ▶ 구의 계통 : 전문경력관 김기철									▶ 원수 A팀 : 엄희락, 김창용 ▶ 원수 B팀 : 장윤상, 김태중 ▶ 원수 C팀 : 최용대, 이소원 ▶ 원수 D팀 : 안병용, 김지영
▶ 취수장 기전설비 유지보수 및 관리 ▶ 기전설비 신설,계량의 설계·발주·감독									▶ 전기설비 안전관리									▶ 통합제어실 운영 ▶ 기전설비 주·야간 점검 및 순찰

Ⅲ		세부추진계획

□ 기전설비 개량·보수 및 교체운전 실시

○ 노후 기전설비에 대하여 보수 및 개량 추진으로 기전설비 최적의 상태 유지

○ 유지관리 계약(연간단가, 점검용역)으로 신속한 고장복구 및 안정적인 운영 도모

○ 취수펌프 교체운전(1회/월) 및 전력계통 수전설비 절체(1회/년)를 통한 안전하고 효율적인 기전설비 운영

【 2024년 기전분야 주요사업 】

(단위 : 천원)

연 번	사 업 명	예 산 액	업개요
계		315,000
1	노후 수위계측설비 교체	40,000	- 노후 수위계(5개소)
2	세척수펌프 구매 설치	35,000	- 노후 세척수펌프(2대)
3	감시제어시스템 유지관리	50,000	- 점검용역 등
4	기계설비 유지관리	90,000	- 연간단가 등
5	전기설비 유지관리	100,000	- 연간단가 등

□ 주기적 점검을 통한 최적의 상태유지

정기 점검

① 일일 점검

- 전기분야 : 강북·뚝도·구의 수전계통 및 연계 전기시설물의 이상여부 확인

- 기계분야 : 펌프, 각종밸브, 배관 등 기계설비의 이상여부 확인

② 주간 점검

- 전기설비 : 전기시설물의 소음, 발열, 진동, 외관변형 상태확인

- 통신설비 : 유량계, 수위계, CCTV 등 통신설비의 이상여부 확인

- 자동제어 : 강북통합취수장 자동제어시스템의 이상여부 확인

- 소방설비 : 자동화재탐지설비, 소화설비 등 소방설비 이상유무 확인

- 온도측정 : 수전계통별 수·배전반 및 모터기동반 온도측정

③ 월간점검

- 특고압 수전설비 등의 온도측정 및 정상동작 상태 확인

- 모터기동반, 저압 정류기반 볼트 조임상태 확인 및 소화기 점검

④ 분기점검

- 점검분야 : 특고압 설비 및 도수관로 전식방지시설(외부전원 및 희생양극)

- 점검방법 : 적외선 열화상 점검 및 방식전위[-(0.8~2.5V)] 등 측정

⑤ 반기점검(6월, 12월)

- 점검분야 : 변압기, 수배전반, 전동기, UPS, 정류기, 피뢰설비 등

- 점검내용 : 절연저항, 접지저항, 단자전압 측정 및 열화상 점검

수시 및 특별 점검

① 상황에따라 별도 점검반 편성하여 수시 및 특별점검 실시

② 점검유형별 내용

- 수시점검 : 고장, 정전 등 사고발생 또는 외부기관 요청 시

- 특별점검 : 계절별(해빙기, 풍수), 장기연휴(명절 등) 대비

법정 정기검사 및 안전진단 추진

① 법정 정기검사

- 기계분야 : 호이스트, 크레인, 수충격 압력용기 정밀검사(1회/2년), 계근대 법정 재검정(1회/2년)

※ 2024년 기계설비 검사 대상 : 호이스트, 크레인, 수충격 압력용기

- 전기분야 : 한국전기안전공사 정기검사(1회/3년)

※ 2024년 전기설비 검사 대상 : 강북계열 수전설비 및 수전계통

② 전기설비 안전진단 실시(1회/년)

□ 펌프효율 분석을 통한 최적 운영

○ 분기별 취수펌프 효율 분석 및 보고

▶ 매 분기별 강북·뚝도·구의 계열 취수펌프 운전효율 분석 및 보고

- 취수펌프 가동시간, 취수량, 전력사용량 등 분석

○ 운전데이터 이상발생 시 긴급 점검 및 보수

▶ 흡입·토출 압력계, 전력량계, 유량계 등 현장 측정장비 점검

▶ 제어실 일지 데이터 이상 발생 시 원인파악 및 긴급복구(유지관리 업체와 협업)

○ 운전효율 급감 등 이상발생 시 효율 측정 의뢰(본부 기술진단과)

□ 직원교육을 통한 돌발사고 대처방안 수립시행

○ 목 적: 정전 등 돌발 사고 발생 시 신속한 복구, 취수 중단 시간 최소화와 위기상황 대처능력 향상

○ 주요내용

- 신속한 보고체계 유지: 비상연락→상황보고→유관기관 협조요청→긴급복구

- 긴급 상황 대처: 신속한 상황전파 및 응급조치요령에 따라 조치

- 전기안전교육 실시(분기별)

• 1분기: 특고압 ~ 고압 전기설비 전원절체, 차단기 투입방법 등

• 2분기: 우기 대비 비상배수펌프 작동·점검방법, 초치방법 등

• 3분기: 저압 전기설비 작동·점검방법 등

• 4분기: 동절기 대비 동파방지설비 작동·점검방법, 조치방법 등

- 타기관 등 전문 교육과정 수강 독려

• 한구전기안전공사, 한국전기기술인협회 등 전문 교육과정 활용

붙임  강북통합취수장 돌발 정전시 대처방안 1부.  끝.