문서번호	목동사업과-396
결재일자	2024. 1. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	목동운동장관리팀장	목동사업과장	체육시설관리사업소장
고무근	김규태	문상규	01/11
			정순은
협 조

- 2024년 목동운동장 -

전기설비 안전관리 추진계획

2024.  1.

목동사업과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	■	□
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	■	□	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	■	□	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	■	□
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	■	□
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

- 2024년 목동운동장 -

전기설비 안전관리 추진계획

「2024년 목동운동장 전기설비 안전관리 추진계획」을 수립하여 전기안전사고를 예방하고 안정적 전력공급으로 각종 문화·체육행사 추진에 차질이 없도록 전기시설물 유지관리에 최선을 다하고자 함.

Ⅰ		추진근거

○「전기사업법」제73조의3 (전기안전관리자의 성실의무 등)

○「전기사업법 시행규칙」제44조 (전기안전관리자의 자격 및 직무)

○「산업통상자원부 고시 제2018-266호」(전기안전관리자의 직무)

Ⅱ		추진방향

○ 전기설비 일상·정기·정밀점검에 대한 안전관리규정 작성

○ 전기설비 공사·운전·조작 종사자에 대한 안전관리 교육

○ 정전사고 대비 응급조치 및 대처요령 훈련

Ⅲ		시설현황

□ 전기안전관리자 선임

구 분		성명	선임일자	자격증
전기안전관리자	관리사	고무근	***********	****

□ 한전수전

변전소	전원방식	계약전력	피크전력 (19.08)
****** *******	****** ***	*******	*****

□ 전기설비

구 분	목동야구장	목동주경기장
수·배전반
	전기실(1개소)	전기실(1개소)
UPS (무정전전원공급장치)
	3대 (조명타워용)
발전기 (비상용)
	1000kW×2대
태양광 (건물내부소비용)
	43kW

Ⅳ		추진계획

□ 전기설비 점검 계획

구분	대상	점검자	점검주기	점검내용	비고
일상점검	목동야구장/ 목동종합 운동장	전기근무자	매일	통전상태 확인을 위한 일상 점검사항
월간점검		전기안전 관리자	1회/월	수배전반 열화상 측정, 발전기 무부하 운전 등
정기점검		외부전문 기관	4회/년	전기안전관리자 직무고시 기반 안전점검	정전검사 포함

○ 일상점검(매일)

- 점 검 자 : 전기안전관리자 및 전기근무자

- 점검내용 : 특고압설비 육안점검, 계량기 및 온도확인 등 일상점검

- 점검시기 : 매일

○ 월간점검(12회/월)

- 점 검 자 : 전기안전관리자

- 점검내용 : 전기설비 이상유무

(열화상카메라, 비상발전기 무부하운전 등)

- 점검시기 : 매월 중순

○ 외부 합동점검(2회/년)

- 점 검 자 : 외부 안전자문위원 및 전기안전관리자(도시기반시설본부 주관)

- 점검내용 : 수배전반, 배관·배선, 비상전원 등 전기설비 안전사항 점검

- 점검시기 : 총2회 (5월, 11월)

○ 외부 전문기관 특고압 안전진단(4회/년)

- 진단업체 : 외부 전문기관

- 진단내용 : 전기안전관리자 직무고시에 기반한 안전점검

(전기배선, 전기기기의 절연저항 및 접지저항 측정

전원 품질분석 및 차단기, 계전기 동작· 연동시험 등)

- 점검시기 : 분기/2회, 반기/1회, 연/1회

****************************

- 예산과목 : 목동운동장·신월야구공원 운영 및 유지관리, 공공운영비

□ 전기설비 운영자 안전교육

○ 자체 특고압 설비 교육(1회/년)

- 교 육 자 : 외부 전기분야 전문가(초빙)

- 교육대상 : 전기안전관리자 및 전기업무관련자

- 교육내용 : 특고압설비 운영, 전기안전사고 예방을 위한 안전수칙

- 교육시기 : 1회 (하반기)

○ 외부 전문교육기관 교육(2회/년)

- 교육기관 : 한국전기기술인협회, 한국전기안전공사

- 교육대상 : 전기안전관리자

- 교육내용 : 전기안전관리자 실무, 전기안전관리자 직무고시, 수배전반실무 등

- 교육시기 : 교육기관 일정에 따라 진행 (1~2회)

□ 정전사고 대비 비상훈련

- 전력공급계통도 숙지, 복전시 계전기 및 차단기 투입순서 교육,  정전구간(건물) 가상 복구작업, ALTS 절체시험, 비상연락망 정비 등

- 훈련시기 : 하반기 (외부전문 강사 초빙 교육 시)

붙 임 : 1. 목동운동장 계통도(야구장, 종합운동장) 각 1부

2. 정전시 대응 메뉴얼

3. 전기안전관리규정 및 직무고시. 끝.