문서번호	정수시설과-109
결재일자	2024. 1. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	정수시설과장	강북아리수정수센터소장
김근혁	이진근	최병희	01/11
			윤준성
협 조
	행정관리과장		정종철

「1계열 여과지 역세송풍기」 점검결과 및 정비계획 보고

2024. 01.

강북아리수정수센터

(정수시설과)

「1계열 여과지 역세송풍기」

점검결과 및 정비계획 보고

1계열 여과지 공기 역세척 중 액서백이 발생함에 따라, 역세 송풍기 상태를 점검하고 그 결과와 정비계획을 아래와 같이 보고하고자 합니다.

□ 설비현황

설 비 명	규 격	수 량	설치연도	비 고
***** ******	***************************	**	***** ****

※ 송풍기 조달청 고시 내구연수 10년

□ 점검개요

ㅇ 점검일시 : 2024. 1. 8. (월) / 13:30 ~ 14:00

ㅇ 점검대상 : 1계열 역세 송풍기 1대

ㅇ 점검사유 : 공기 역세척 중 오류 신호로 작동 불능

ㅇ 점 검 자 : *********************************

ㅇ 점검방법 : 역세 송풍기 수동 작동 및 분해 점검

□ 점검결과

ㅇ 점검결과 : 장기간 사용으로 내부 베어링, 통신 Board 손상 발생

***************************************************************

*****************************************

ㅇ 점검사진

송풍기 내부 분해 점검	송풍기 컨버터, 베어링 등 반출

□ 정비계획

ㅇ 건    명 : 1계열 여과지 역세 송풍기 소모품 구매

ㅇ 정비업체 : *********************************

ㅇ 정비내용 : 저널, 스러스트 베어링, 샤프트, 보드 구매·교체

ㅇ 정비기간 : 계약일로부터 30일 이내

ㅇ 계약방법 : 수의계약

ㅇ 소요예산 : ****************

- 예산과목 : 건강하고 맛있는 아리수 생산, 맛있는 아리수 생산기반 구축, 정수센터 시설 정비, 수선유지교체비(재무회계과목 : 정수비), 수선유지비 (기계설비 유지관리)

ㅇ 추진일정

- 2024. 1. ~ 2. : 현장 점검 및 계약 의뢰, 정비완료

□ 향후계획

ㅇ	여과지 역세 송풍기는 계열별 설치년도가 상이하여, 내용 연수 경과 시기에 맞추어 예산 반영 후 교체하고자 함

따로붙임 1. 점검보고서 각 1부.

2. 산출기초조사서 1부.

3. 비교견적서 각 1부. 끝.