아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	제2건조시설 응축폐수 이송펌프 수리 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2024-0127호(2024.1.10.)와 관련입니다.

2. 귀 사의 “제2건조시설 응축폐수 이송펌프 #A호기 수리 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 제2건조시설 응축폐수 이송펌프 수리

2) 요청사유 : 응축폐수 이송펌프(#A호기) 베어링 손상 및 고착, 펌프 하우징 크랙 발생으로 누수 우려(현재 예비기 가동 중)

3) 수리계획

가) 대상 : 응축폐수 이송펌프 1대(#A호기)

나) 내용 : 이송펌프 주요부품(베어링 하우징, 베어링, 메카니컬씰 등) 교체

4) 소요예산 : *********************

5) 지출방법 : **********

나. 검토결과 : 승인(안정적 시설 운영을 위하여 이송펌프 수리 필요)

※ 당부사항 : 작업 시 안전관리 및 검수 철저.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	전결 01/11
정충구
협조자
시행	운영과-412	(	2024. 1. 11.	)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64, 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6,7)