아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
		구 로 소 방 서
수신	**********************************************************************
(경유)
제목	위험물취급소 및 위험물저장소 설치허가신청 처리결과 알림(개봉동 데이터센터)

1. 귀 사업장의 무궁한 발전을 기원드립니다.

2. 귀하께서 신청하신 위험물취급소 및 위험물저장소 설치허가신청에 대하여 서류검토한바 위험물안전관리법 제6조 및 같은법 시행규칙 제31조 및 제40조 규정에 적합하므로 설치허가를 승인하오니 시공시 안전관리에 만전을 기하여 주시기 바라며 신청하신 도면에 따라 시공하신 후 완공검사를 신청하여 주시기 바랍니다.

가. 설 치 자: ****************************

나. 설치장소: *****************

다. 설치목적: 지하 5층 옥내탱크저장소에서 펌프실을 경유하여 지하 3층 비상발전기                (일반취급소)취급

라. 제조소등의 구분: 일반취급소(보일러등으로 위험물을 소비하는 일반취급소의 특례)/                        옥내탱크저장소

마. 신청내용: 일반취급소 1개소 및 옥내탱크저장소 14개소

시 설 명	품명(지정수량)	설치장소	허가번호	허가량(L)	개 수
일반취급소	제4류 2석유류 경유 (1,000L)	지하3층 발전기실	34-0865-240115	18,702	비상발전기 9대
옥내탱크 저장소	제4류 2석유류 경유 (1,000L)	지하3층 옥내탱크전용실	23-0866-240115	6,300	1대
	제4류 2석유류 경유 (1,000L)	지하3층 옥내탱크전용실	23-0867-240115	6,300	1대
	제4류 2석유류 경유 (1,000L)	지하5층 옥내탱크전용실	23-0868-240115	18,800	1대
	제4류 2석유류 경유 (1,000L)	지하5층 옥내탱크전용실	23-0869-240115	18,800	1대
	제4류 2석유류 경유 (1,000L)	지하5층 옥내탱크전용실	23-0870-240115	18,800	1대
	제4류 2석유류 경유 (1,000L)	지하5층 옥내탱크전용실	23-0871-240115	18,800	1대
	제4류 2석유류 경유 (1,000L)	지하5층 옥내탱크전용실	23-0872-240115	18,800	1대
	제4류 2석유류 경유 (1,000L)	지하5층 옥내탱크전용실	23-0873-240115	18,800	1대
	제4류 2석유류 경유 (1,000L)	지하5층 옥내탱크전용실	23-0874-240115	18,800	1대
	제4류 2석유류 경유 (1,000L)	지하5층 옥내탱크전용실	23-0875-240115	18,800	1대
	제4류 2석유류 경유 (1,000L)	지하5층 옥내탱크전용실	23-0876-240115	18,800	1대
	제4류 2석유류 경유 (1,000L)	지하5층 옥내탱크전용실	23-0877-240115	18,800	1대
	제4류 2석유류 경유 (1,000L)	지하5층 옥내탱크전용실	23-0878-240115	18,800	1대
	제4류 2석유류 경유 (1,000L)	지하5층 옥내탱크전용실	23-0879-240115	18,800	1대

바. 허가일자: 2024. 1. 15.

3. 안내사항

가. 위험물안전관리법시행령 제8조의 규정에 의거 탱크아전성능검사 대상이 되는 경우     소방서, 한국소방산업기술원 또는 탱크안전성능시험자로부터 탱크안전성능검사를      받은 후 완공검사를 신청하여주시기 바랍니다.

※ 위험물안전관리법시행령 제22조 제1항제2호의 규정에 의하여 완공검사를 위탁하는       제조소등은 한국소방산업기술원에 신청

나. 완공검사의 신청은 제조소등에 따라 신청 시를 달리하오니 위험물안전관리법 시행규칙     제20조(완공검사의 신청시기)의 규정을 참조하시기 바랍니다.

다. 옥내탱크저장소 시공 시 위치·구조 또는 설비 등 허가 받은 사항 중 행정안전부령이      정하는 사항을 변경하고자 하는 때에는 변경허가를 득한 후 시공하시기 바랍니다.

라. 완공검사 후 위험물에 대한 안전관리 업무를 하기 위하여 위험물안전관리법 시행령        [별표5], [별표6]의 규정에서 정하는 위험물취급자격자를 선임하고 선임일로부터 14일     이내에 소방서장에게 신고하시기 바랍니다.

마. 연료펌프실의 일반취급소 허가사항은 위험물안전관리법 시행규칙 [별표7]Ⅰ제2호다목에     적합하게 설치하면 무방함(소방청 화재예방국 위험물안전과 민원처리결과)

- 부조리신고 안내 -

시민고객님! 저희들은 항상 친절하고 청렴한 업무수행을 위해 노력하고 있습니다. 업무처리과정에서 ①청폄하지 않거나 ②불친절하거나 ③공정하지 않고 부당하거나 ④신속하지 않은 경우에는 언제든지 신고하여 주십시요. 적극 도와 드리겠습니다. 신고하신 고객님의 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다.

☞ 다산콜센터 ☏02-120/ 서울특별시 응답소: http://eungdapso.seoul.go.kr

☞ 구로소방서장 ☏02-2612-1119

붙임  민원처리 답변서 1부. 끝.

	구 로 소 방 서 장
위험물안전조사관	이귀환		위험물안전팀장	황근하		예방과장	01/15
이기주
협조자
시행	예방과-754	(	2024. 1. 15.	)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408, 구로소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/guro
전화	02-6981-6301	/전송	02-2619-3120	/	agri2000@seoul.go.kr	/	부분공개(6)