문서번호	시설관리과-1227
결재일자	2024. 1. 16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장	중부수도사업소장
고태우	유세종	이동욱	01/16
			장화영
협 조
	급수운영과장		김상웅
	급수운영팀장		이훈재
	급수관리팀장		김종수
	기전팀장		강태진
	시설운영팀장		이유찬
	주무관		김태규

안전사고 예방을 위한 2024년 상수도 시설물 순찰 및 점검 계획

안전사고 예방을 위한

2024년 상수도 시설물 순찰 및 점검 계획

2024. 1.

중부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

안전사고 예방을 위한

2024년 상수도 시설물 순찰 및 점검 계획

상수도 시설물의 기능 유지 및 안전사고 예방을 위한 순찰 및 점검계획을   수립・시행하고자 함

1	관 련 규 정

○「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」제6조(시설물의 안전 및 유지관리 계획의 수립·시행)

관리주체는 기본계획에 따라 소관 시설물에 대한 안전 및 유지관리계획(이하 "시설물 관리계획"이라 한다)을 수립·시행하여야 한다.

○「중대재해 처벌 등에 관한 법률」제9조 2항(사업주와 경영책임자등의 안전 및 보건 확보 의무)

② 사업주 또는 경영책임자등은 …… (중략) …… 다음 각 호에 따른 조치를 하여야 한다.

1. 재해예방에 필요한 인력·예산·점검 등 안전보건관리체계의 구축 및 그 이행에 관한 조치

○ 시설물의 범위 (시설물안전 및 유지관리법 시행령 제4조 1항, 별표1)

구 분	1종 시 설 물	1종 외 시 설 물
대 상	• 도․송수관로, 취수시설, 정수장 • 배수지, 가압장, 수원지시설	• 배수관로 • 급수시설
점 검	• 정밀안전진단, 안전점검	• 기타점검

○ 안전점검․진단의 실시주기 (시설물안전 및 유지관리법 제8조 2항, 별표3)

안전등급	정밀안전진단	정밀안전점검
		건축물	그 외 시설물
A등급	6년에 1회 이상	4년에 1회 이상	3년에 1회 이상
B･C등급	5년에 1회 이상	3년에 1회 이상	2년에 1회 이상
D･E등급	4년에 1회 이상	2년에 1회 이상	1년에 1회 이상

- 배수지, 올림터 진단 및 점검 주기 : **************

***********************************************************

*****************************************************

*****************************************

- 정기점검: 반기1회(1종 시설물), 기타점검: 해빙기,여름철등(1종및 법정외 1시설물)

○ 점검 방법

구 분	용 역 시 행	자 체 시 행
점 검	• 정밀안전진단, 정밀점검	• 정기점검, 기타점검
대 상	• 1종 시설물	• 1종 및 법정외 시설물

2	시 설 현 황

□ 안전점검․진단 대상시설

구 분	상수도관	배수지	가압시설
			아리수올림터	증압장
계	*******	****	****	****
법정 관리	*********	**	**	*
자체 관리	******************	*	*	**

□ 시설관리 계통도

시설물관리범위

취수장			정수장			**********		******* ******			****** ******		*** ******			*** **
	도수관				송수관 ***㎞							배‧급수관******㎞
					법정관리시설(1종시설물)									법정외 시설물

3	2023년 점검 실적

□ 배수지⋅아리수올림터 등 위탁 점검(용역)

① 정밀안전진단 :*****

구 분	정밀안전진단	주관부서
계	****
*** *****	**************	급수운영과
	****************	시설관리과
*** *****	*******	급수운영과
	******************	시설관리과

*******************************************

□ 자체 및 합동 점검 실적

구 분	상수도관	현수관로	배수지	가압시설	비고
대 상	******	****	****	****
주 기	******	****	****	****
결 과	******	*****	******	*****

4	2024년 점검 개요

□ 점검 방향

❍「시설물의 안전관리에 관한 특별법」에 규정된 정밀안전진단 및 점검

❍ 가장 안전하고 효율적으로 운용하기 위한 시설물 유지관리 시행

❍ 사전 순찰 점검을 실시하여 선제적인 장애요인 제거로 안전사고 예방

□ 점검 대상 : 배수지 및 아리수올림터, 상수도관 등

□ 점검 방법 : 위탁용역 및 자체점검

❍ *********************************************

구분		대상 시설물	위 치	용 량	준공연도	평가
*** ****	**********	******	***********	******	*****	*
		******	*************	******	*****	*
		******	***************	******	*****	*
		********	*************	******	*****	*
		*******	***************	******	*****	*
	***********	*****	**************	*******	*****	*
		*****	************	******	*****	*
		*****	**************	****	*****	*
		*****	************	*******	*****	*
		******	*************	*******	*****	*
		******	************	*******	*****	*
		******	*************	******	*****	*
		*****	**************	******	*****	*
		******	**************	******	*****	*
		******	*************	******	*****	*
		******	**************	****	*****	*
****** ****	**********	*****	***************	********	*****	*
		******	************	********	*****	*
		******	*************	********	*****	*
		********	**************	******	*****	*
		*****	***********	********	*****	*
	**********	*****	**********	********	*****	*
		*****	*************	********	*****	*
		*****	*************	********	*****	*
		*****	*************	*********	*****	*
		********	************	*********	*****	*
		*****	***************	********	*****	*
		*****	*********	******	*****	*
		********	***************	*********	*****	*

❍ 자체 점검

구 분	상수도관	현수관로	배수지	가압시설	비고
대 상	******	****	****	****
주 기	******	****	****	****

※ 연 5회 : 설날대비, 해빙기, 풍수해, 추석대비, 동절기대비  /  연 2회 : 상․하반기 각 1회

5	세부 추진 계획

□ 정밀 안전진단 및 안전점검 용역(배수지․아리수올림터 )

❍ 추진근거 :「시설물의 안전관리에 의한 특별법」제11.12(안전점검, 정밀안전진단)

❍ 추진기간 : 2024. 3월 ~ 12월

❍ 대    상 : *****************************************

❍ 추진방법 : 시설물안전 및 유지관리법 기준에 의거 전문업체 용역발주

- ****************************************

- **************************************

❍ 용역내용 : 시설물의 현장조사 및 각종 시험에 의해 물리적⋅기능적  결함과 내재되어 있는 위험요인 사전 발견과 안정성 등을 확인하고 이에 대한 보수⋅보강 및 조치방안을 제시하여 시설물의 안전성 확보

❍ 소요예산 : **************

□ 상수도맨홀 정밀점검 용역

❍ 추진근거 : 상수도맨홀 정밀점검 용역사업 추진계획(본부장 방침, 2016.8.23.)

도로상 맨홀정비 및 관리지침(도로관리과-11266, 2020.7.16.)

❍ 추진기간 : 2024. 3월 ~ 12월

❍ 대    상 : *************************

❍ 추진방법 : 시설물안전 및 유지관리법 기준에 의거 전문업체 용역발주

******************************************

**************************************

❍ 용역내용 : 맨홀 상태판단 기준에 따라 맨홀상태 평가

상수도맨홀 전수조사 실시하여 상수도지리정보시스템(GIS) 점검결과 입력 등 GIS 와 상이한 포장도로관리시스템 시설물 자료 수정

❍ 소요예산 : *************

□ 자체점검

① 상수도관(밸브 및 밸브실 포함)

구 분	상 수 도 관 (㎞)			밸 브 현 황 (개소)				신축관 (개소)
	*	****	****	*	**	**	**
수 량	*****	***	*****	******	******	*****	*****	***

- 점검내용

▻ 현장 존치유뮤 확인(GIS 자료 일치여부)

▻ 도.송수관로 표지판 및 안내 표지판 설치 상태 확인

▻ 밸브실 구조물 상태 및 안전사다리, 점검 발판 설치 유무 등

- 점검주기(2회/년)

▻ 본부․사업소 합동점검******************************** : 연1회

▻ 사업소 자체점검*****************************     : 연1회

② 노출 상수도관(지하철 공사장)

- 점검대상: **********

▻ *********************

공구	구분	위 치	노출관로 현황 (부설연도/구경/연장)	시공사 및 담당자	발주처
* **	*** ***	*********	***********************	****** ******	동북선 도시철도
* **	*** ***	**********	********************* *********************	****** *******
	*** ***	********	***********************
	*** ***	*******	*********************** ************************ ********************** ********************** ********************* *********************	****** ******
	*** ***	**********	***************** *********************
* **	*** ***	*********	***********************	****** *******	동북선 도시철도
	*** ***	***********	*********************** ***********************
	*** ***	********	***************************** *****************************	****** *******
* **	*** ***	**********	*****************************	****** *********
	*** ***	*******	*****************************	****** *********
계		*************************************** *********************

- 점검내용

▻ 상수도관 지지대 설치상태, 관 매달기 상태, 와이어 상태등 확인

▻ 상수도관 누수여부 및 동절기 동결여부 등

- 점검방법 및 일정

▻ 점검주기 :******실시(해빙기, 동절기 및 정기점검 등)

▻ 점검주체 : 사업소 자체점검

▻ 점검방법 : 육안 점검

③ 교량 현수관로 점검

- 점검대상 : ******************************

▻ **************************

- 점검내용

▻ 상수도관 현수장치 상태 및 보온재 이상 여부 확인

▻ 상수도관 누수여부 및 동절기 동결여부 등

- 점검방법 및 일정

▻ 점검주기 : 연 5회 실시(해빙기, 동절기 및 정기점검 등)

▻ 일반교량 : 사업소 자체점검

▻ 교량 점검통로를 이용하여 육안으로 점검

④ 배수지 시설 점검

- 점검대상 : 23개소, 170천㎥

구 분	계	지 역	1 차	2 차	3차
개 소 (㎥)	*** *********	** ********	*** ********	** ********	* *****

- 점검내용

【 토목 분야 】

▻ 내부 구조물 균열, 누수 등 이상징후 여부 확인

▻ 배수지내 배관, 밸브류 등 상태조사

▻ 시설물 점검통로, 안전난간 설치 여부, 안전표지 설치 확인

▻ 배수지․올림터 주변 옹벽, 절개지 등 사면 안정상태 조사 등

【 배수지 외부 위생안전관리 분야 】

▻ 배수지 환기구, 환기창 등 외부 오염물(벌레 등) 침입이 우려되는 부분 차단장치 설치 및 운영 등

▻ 소형생물 차단을 위한 출입구 및 창호 주변 청결상태 확인

▻ 배수지 점검구, 환기시설 등의 우기시 침수 또는 외부 오염수 유입 여부 등

- 점검방법 및 일정

구 분	정 기 점 검	긴 급 점 검
점검주기	**************************	사업소장이 필요하다고 판단시
방 법	****************************************** ************************************** ****************************	• 사업소 자체점검

- 시설물 점검 담당 구분

▻ 배수지 건물 내부에 위치하는 시설물(각종 배관류, 밸브류) : 사업소 기전직

▻ 배수지 건물 외부에 위치하는 시설물(각종 배관류, 밸브류) : 사업소 시설직

⑤ 가압시설 등 기전설비 점검

- 점검대상

구분	총계	제어 센터	가 압 시 설						배수지	전식 방지 시설
			소계	특고압가압장		저압가압장		증압펌프
										소계	배류기	외부 전원	희생 양극
				유인	무인	유인	무인
개소	**	*	**	*	*	*	**	**	**	**	*	*	**

- 점검내용

▻ 제어센터 ↔ 현장간 원격제어․감시시스템 기능 이상유무

▻ 가압장 수․배전반, 모터펌프 등 기전설비의 정상 작동 여부

▻ 증압펌프장 펌프, 제어반 정상 작동 여부

▻ 무인시설 보안용 CCTV 및 경비용역설비 등 작동 상태

▻ 배수지 수위, 유량 전송용 전기설비의 작동 상태

▻ 전식방지 시설 관리 상태 등

- 점검주기

▻ 본부·사업소 합동점검 : ******************

***************************

▻ 사업소 자체점검      :*************

**************************

6	순 찰 계 획

□ 인력 및 장비현황

구 분	구 별	점 검 팀	차 량	비 고
계	4개구	***	**
급수운영과	중 구	********	*
	용산구	********	*
시설관리과	종로구	********	*
	성북구	********	*

□ 순찰방법

❍ 순찰 및 점검대상

- 배수지․가압장 등 주요 시설물

- 80㎜ 이상 상수도관 및 밸브류, 맨홀 및 현수관로 등

- 지하철, 경전철, 재개발, 재건축 등 대형 공사 현장

※ 입회 : 상수도 시설물이 저촉되는 유관기관 공사현장

❍ 순찰주기 : 일일점검 및 순회점검

❍ 순찰노선 :********붙임 참조)

❍ 순찰방법

- 지역별, 노선별로 구분하여 순찰노선을 지정, 순회순찰 실시

- 상수도 시설이 저촉되는 공사현장을 수시 입회 실시

- 순찰·점검은 육안으로 하고, 정밀점검 시 점검장비 이용 또는 외부기관 점검 의뢰

- 순찰점검 결과 지적사항은 해당부서 또는 유관부서에 통보하고 점검일지 기록 관리

- 순찰·점검 시 안전장구 착용(안전조끼 및 안전화, 안전모 등)

- 밀폐된 맨홀 등 공간 점검시 산소농도 측정후 안전하다고 판단할 때 들어가고            산소부족시 송풍후 재 측정한 후 점검실시

❍ 주요 순찰 확인사항

- 관로의 누수여부(도상누수, 도로면 침하 등)

- 상수도 맨홀 뚜껑의 진동, 소음, 침하 등 맨홀 상태 불량으로 통행에 지장 및         안전사고 발생요인 여부(밸브실 설치 및 유지보수 지침 참고)

- 유관 공사장 상수도 시설물 관리상태

- 배수지, 가압장 등 이상 징후 확인 등

□ 세부점검 및 순찰계획

구 분	점 검 구 성	점 검 내 용
일상점검	점검 및 순찰반	- 1일 1개 노선 육안 순찰점검
	지 역 담 당	- 담당지역 현장출장시 점검
정기점검	지역담당 및 팀	- 년 2회 해당지역 중요시설 정기점검
특별점검	시설물, 기전 담당 및 지역담당. 본부합동	- 필요시 연간단가업체를 활용 - 본부 및 전문용역업체 합동점검

❍ 일상점검(순찰반 및 점검반)

- 점검대상

▸ 밸브류 및 관로표지못(석)의 이상 유무

▸ 관로의 누수발생여부

▸ 현수 상수도관 및 노출관로

- 점검사항

▸ 도로면과 철개뚜껑(밸브류) 높이 일치 확인

▸ 뚜껑과 받침의 파손 및 이격으로 소음발생여부 확인

▸ 철개에 삽입된 고무패킹 이탈여부 확인

▸ 누수발생여부 확인

▸ 현수 상수도관, 노출관로, 상수도 시설물의 이상유무 등 확인

▸ 기타 상수도시설물의 안전 및 관리에 관한 사항 확인

- 점검사항 조치

▸ 현장에서 조치 가능한 경미한 사항은 즉시 조치하고 보수가 요구되는

사항은 즉시 보수토록 조치한다.

▸ 누수 등 긴급발생시 유선으로 통보하여 복구업체 출동 보수

▸ 일상점검 결과는 순찰일지를 작성하여 매일 결재를 득한다.

❍ 정기점검(지역담당 팀)

- 점검대상

▸ 시설물 순찰시 의심이 가는 밸브류 중점 점검

▸ 설치년도가 오래 경과된 노후시설물 중점 점검

▸ 대형 밸브류(600㎜ 이상) 우선 점검

▸ 누수확인이 곤란한 퇴수밸브, 배기밸브 등을 중점 점검

▸ 하천 및 지천 둔치내의 시설물 점검

▸ 밸브실 점검

․토사적치 및 침수확인

․밸브실 벽체 파손 확인

․밸브심도가 필요 이상 깊은 곳 확인

․고정 밸브대 설치 등 검토

▸ 밸브류 점검사항

․ 이음부 이격발생 확인

․ 누수확인 및 볼트조임상태 확인

․ 녹 발생여부 및 노후상태 확인

․ 작동시 개․폐여부 확인

- 점검사항 조치

▸ 토사적치 밸브실 파손 등 고정 시설물은 현장보고서에 의거 보고 후

시설물 연간단가업체에 작업지시하여 보수토록 조치

❍ 특별점검(별도 특별계획에 의한 점검)

- 점검대상

▸ 대형밸브류(600㎜ 이상)

▸ 침수로 인하여 부식이 예상되는 제수밸브

▸ 활용도가 많고 긴급을 요하는 제수밸브

- 점검방법

▸ 대형밸브류(600㎜ 이상)의 기아박스 덮개를 열고 아래 내용을 점검

․기아 및 구동축에 첨가된 윤활유 변질여부 확인

․기아 몸체파손, 균열 및 부식여부 확인

▸ 밸브실 침수로 기어박스 부속 등의 부식이 예상되는 제수밸브 확인

▸ 기타 이상이 발견된 시설물 확인

- 점검사항조치

▸ 윤활유 주입 등 일반적인 사항 : 년간단가 계약업체 활용정비

▸ 전문기술을 요하는 사항 : 제수밸브 제작회사 견적에 의거                                               제작회사와 계약을 체결하여 정비

▸ 점검시 교체대상 제수밸브를 철저히 파악한후 고장밸브류 목록을                 작성하고 교체 계획을 수립하여 정비

▸ 단수세대가 많은 대형 제수밸브(D=600㎜ 이상) 교체는 본부 승인을 득한 후 계획 단수 및 정수장 단수시 시행

❍ 유관기관 협의 및 입회(지역담당 및 순찰반)

- 유관기관공사 현장굴착 협의는 해당 지역담당에서 협의하고 관로 상단을굴착시에는 필히 입회하에 굴착토록 업무협의 조치

- 유관공사 현장의 입회 위주로 순찰하고 공사전 줄파기 등을 실시하여 상수도관을  확인한 후 공사를 시행할 수 있도록 공사 관계자 교육 및 주의 협의

※ 첨부하는 GIS도면은 측량에 사용할 수 없음을 필히 명시

- 상수도관 안전보호를 위하여 유관공사 협의 및 입회시에『지하철공사 등  상수도관 안전보호 대책(시설관리과-100호,'04.02.23)』이행될 수 있도록  조치 → 해당 지역담당은 협의사항을 순찰반에 통보

❍ 공사장 입회

- 유관기관 굴착 공사장 입회는 협의사항에 대한 내용을 지역담당이 숙지하고 출장시 확인 점검을 하여야 하며, 또한 순찰반과 협의하여 현장 입회

- 굴착이나 지반의 변형을 수반하는 공사는 상수도와의 이격거리 준수 및 지반 침하에 의한 위해 여부를 확인하고 유관기관 공사 협의대장 및 유관기관 협의구간 관로 점검표를 작성

- 유관공사 현장 주변부터 점검하고 유사시 수계조절 및 밸브 개폐에 지장이 없도록 우선적으로 유지보수

- 이격거리 확보 등 시설물의 유지관리상 조치가 필요할 경우에는 유선으로지역담당에게 우선 통보하고 추후 복명서를 작성하여 해당 지역담당(시설직)에 통보하여 조치

- 노선별 순찰보다는 우선하여 각종 유관공사 현장을 매일 순회하여 상수도관로  적정 심도 유지에 지장을 주는 절토 및 성토 부분과 과중량 적치물의 제거와  타 시설물과 상수도간의 이격 거리 확보

7	행 정 사 항

❍ 점검시 적출대상이 경미하거나 긴급한 정비사항은 “시설물 보수

연간단가계약”업체에 작업지시하여 보수

❍ 점검계획 일정에 맞추어 유지관리 점검정비 및 점검 용역 시행 철저

❍ 시설물 유지관리계획서 제출 및 시설물정보관리종합시스템(FMS) 등록

붙임: 1. 상수도 시설물 현황 1부.

2. 2024년 순찰 점검일정 1부.

3. 시설물 순찰 점검표(양식) 1부.

4. 순찰 노선도 1부.

5. 노출상수도관 현황 1부. 끝.