문서번호	시설관리과-978
결재일자	2024. 1. 17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
김진영		배승철	01/17
			권승계
협 조
	주무관			안용창
	주무관			김정수
	주무관			김강연
	주무관			문기두
	주무관			윤슬기
	주무관			권세욱

아리수통합정보센터 근무일지(2024.1.16)

2024. 1.

서부수도사업소

(시설관리과)

아리수통합정보센터 근무일지

근무일자 2024년 1월 16일 화요일

구 분	내 용
근 무 자	근 무 시 간	근 무 조	성 명	근 무 상 황	대 직 자
	09:00 ~ 18:00	일 근	김 강 연
			김 홍 서
	00:00 ~ 09:00	A조	조 원 기
			김 관 선
			김 경 태 B
			남 민 호
	09:00 ~ 18:00	C조	조 경 환
			임 지 원
			박 병 화
	18:00 ~ 00:00	B조	최 승 권
			김 진 영
			류 효 종
근무현황	- 와우산배수지 아리수올림터 외 10개소, 만리배수지 외 18개소, 홍제증압장 외 29개소(따로붙임)
근무내용	주간 C조(조경환, 임지원, 박병화) _ CCTV를 통한 아리수올림터, 배수지 출입자 유무점검. _ 공정감시, 영상감시시스템 점검결과 이상없음. _ 유량 감시화면을 주기적으로 체크하여 증감유무 확인. _ 와우산(배)1-1지 수위계 헌팅현상 발생 → 수위계 노후로 전기연간단가업체를 통해 교체 예정 야간 B조(최승권, 김진영, 류효종) _ 공정감시, 영상감시시스템 점검결과 이상없음. _ CCTV를 통한 아리수올림터, 배수지 출입자 유무점검. _ 유량 감시화면을 주기적으로 체크하여 증감유무 확인. _ 탁도, 잔류염소 수질상태 이상유무 확인. - 백련(배) 통신이상 발생(05:59) ∙ 발생원인 : 현장출동 결과, KT측 메인광장비 이상으로 확인 ∙ 조치사항 : 메인 전원선 교체하여 전원 정상 공급 →추후 신형 제품으로 교체예정. 모뎀장비도 집합형 장비로 동시 교체 예정

붙임  1. 20240116 1부.

2. 2024-01-16 상수도 공급계통(기전설비) 중점 점검항목 QR코드 표지판 부착 1부.

3. 2024-01-16 성산2(증) 배수펌프 점검으로 인한 현장출동.

4. 성산2증압장-2024-01-16(산소농도측정).        끝.