아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서울아리수본부
수신	광암수계 배수관로 정비공사(1공구) 감독권한대행 등 건설사업관리단
(경유)
제목	신관삽입(PIP-3D) 시공계획서 검토보고 보완 요청

1. 광암(감리) 제2024-36호(2024. 1.17.)와 관련입니다.

2. 『광암수계 배수관로정비공사(1공구)』와 관련하여 *****************************************************하여 제출하여주시기 바랍니다.

□ 보완사항

○ 부상방지공 부분

- 부상방지재와 신설강관의 접촉면에 들어가는 고무시트 또는 PE등 절연재 사용에 대한 적정 두께 등 기준 검토

○ 배관 설치 부분

- 품질기준에 루트간격 기준 검토

○ 도장 부분

- 장수명 도장 적용여부 : 도장의 방법, 도막의 양생, 도막의 품질, 도막의 시험,도장 조사, 통수까지의 도막 건조시간

- 도장부 체크리스트와 품질기준의 동일 여부 확인(도막두께, 공장 무도장부 표면처리 등)

- 도장관련 장비 투입계획 검토    끝.

	서울아리수본부장
주무관	오장록		시설건설과장	01/18
이승우
협조자	주무관	강은영
시행	시설건설과-583	(	2024. 1. 18.	)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51, 상수도사업본부 시설부 시설건설과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-1497	/전송	02-3146-1529	/	jjangrok@seoul.go.kr	/	부분공개(7)