문서번호	정수과-803
결재일자	2024. 1. 18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	영등포아리수정수센터소장
주은선		신귀식	01/18
			전종원
협 조
	주무관			변철우
	주무관			함형석

2024년 여과지 여재 관리계획

2024. 1.

영등포아리수정수센터

(정수과)

2024년 여과지 여재 관리계획

영등포아리수정수센터소장 : 전종원☎3146-5601  정수과장 : 신귀식☎5640  담당 : 주은선☎5648

우리 센터 여과지 내 안트라사이트 및 여과사의 입도·오염도·여층두께 등에 대한 관리기준을 수립하고, 주기적인 분석에 의한 이상유무 파악을 통해 건강하고 맛있는 아리수 생산에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추진근거 및 목적

□  추진근거

❍「상수도시설 유지관리매뉴얼」(환경부 제정 2007년)

❍「여과지 여재 최적 관리기준 수립」(본부 기술진단과-4518, ’17.06.29)

□  추진목적

❍ 본부 기술심사과 「여과지 여재 최적 관리기준 수립」에 따라 우리 센터 여과지 내 안트라사이트 및 여과사에 대한 관리기준 수립

❍ 안트라사이트 및 여과사 상태에 대한 주기적인 관리·분석을 통해 건강하고 맛있는 아리수를 생산하고자 함

Ⅱ		여과지 현황

□  여과지 시설 현황

구 분	여 재	여과지수		면적(㎡)	여 층 구 성
1정수장	이 중	26	16	1,984.0	▪안트라(90㎝), 모래(30㎝)
2정수장	이 중		10	1,230.0	▪안트라(100㎝), 모래(30㎝)

Ⅲ		여과지 관리 계획

□ 입도분석

구 분	본부 관리기준(안)	영등포아리수정수센터 관리기준(안)	비 고
조사대상 여과지 수	▪모든 지 ▪대표 지 선정 20~25%범위내 에서 적용	▪대표 지(20~25%) 선정 - 1정수장: 3개지(25%) - 2정수장: 2개지(20%)	5년주기
검사주기	▪연 1회 이상	▪연 1회 (하반기 예정)
시료 채취 지점 및 시험방법	▪좌면/우면 각 3지점(상․중․하) 채취 ▪안트라사이트층과 모래층 각각 분리채취 ▪수도용 여과모래(안트라사이트) 시험방법 적용	▪좌면/우면 각 3지점(상․중․하) 채취 ▪안트라사이트층과 모래층 각각 분리채취 ▪수도용 여과모래(안트라사이트) 시험방법 적용
이중여재 효율적 채취방안	▪숙련된 방법으로 여재 혼합되지 않도록 주의를 기울여 채취	▪숙련된 방법으로 여재 혼합되지 않도록 주의를 기울여 채취

□ 오염도 조사

구 분	본부 관리기준(안)	영등포아리수정수센터 관리기준(안)	비 고
조사대상 여과지 수	▪모든 지 ▪대표 지 선정시 50~70%	▪대표 지 선정 (50%) - 1정수장: 8개지(50%) - 2정수장: 5개지(50%)	▪상/하반기 대표 여과지 변경 (예:상반기 1,3,5지 하반기 2,4,6지)
검사주기	▪년 2회 이상	▪년 2회	▪상/하반기
시료 채취 지점 및 시험방법	▪좌면/우면 각각 3지점에서 채취 하여 깊이별 분석 ▪다층여과지 경우 단층여과지 기준 준용	▪좌면/우면 각각 3지점에서 채취 하여 깊이별 분석 ▪다층여과지 경우 단층여과지 기준 준용
오염도조사 측정방법	▪세척탁도, 머드볼용적비 및 슬러지용적량 측정 중에서 한가지 이상 방법 선택	▪세척탁도 측정하여 오염도 측정
채취시료 사용조건	▪시료의 건조 또는 습윤 정도는 탁도측정시 결과에 영향을 미치지않는 범위에서 사용	▪시료의 습윤상태에서 실시	▪환경부 질의회신 내용 반영

□ 여층 두께 측정

구 분	본부 관리기준(안)	영등포아리수정수센터 관리기준(안)	비 고
조사대상 여과지 수	▪모든 지	▪모든 지
검사주기	▪월 1회	▪월 1회
높이 측정 지점 수	▪좌면/우면을 구분하여 중앙(측면) 퇴수로 맞은편 2지점	▪좌면/우면을 구분하여 중앙(측면) 퇴수로 맞은편 2지점

※ 활성탄지는 상·하반기 2회 여층 두께 측정(생물 활동이 왕성한 하절기 조사 제외)

Ⅳ		시료 채취 및 여층두께 측정 세부사항

□ 입도분석

구 분

채취 지점

세  부  사  항

여과지면

여층깊이

여과층

입도분석

<3지점/지면>

1지▪1면
	●
				●
	●

<상,중,하/지점>

상층	/지점
중층
하층

▪좌면/우면을 구분하여 3지점에서 각각 여층깊이를 3등분(상,중,하)한 지점에서 채취하여 여과층 상황의 경년변화를 주기적으로 조사하고 다른 지와 대표 지와의 관계는 조사항목과 조사빈도를 파악

▪안트라사이트층과 모래층 분리하여 채취

☞이중여재의 경우 일부 혼재된 여재를 완전히 분리하는데 어려움이 있으므로 시료채취시 혼입을 최소화하여 분석

□ 오염도조사

①             ③             ⑤

②             ④             ⑥

⇒ 퇴수로

- 시료채취 지점

벽체로

부터 20㎝

부터 20cm

∎ 1회 ①,④,⑤를 선정하고, 2회 ②,③,⑥에서 샘플링하여 4분법 으로 분취

∎ 여과지의 물을 배수 한 후 벽면으로 부터 20cm이상 이격시켜

최대한 직각으로 샘플링

□ 여층두께 측정

구 분

측정 지점

세  부  사  항

여과지면

여층깊이

여층두께

<2지점/지면>

1지▪1면
●			중앙퇴수로
●

-

▪좌면/우면을 구분하여 중앙(측면) 퇴수로 맞은편 2지점에서 각 각 측정

Ⅴ		향후 추진일정

□ 여과지 여층, 활성탄흡착지 탄층 조사

❍ 매월 1회 조사 : 2024. 01월 ~ 12월

- 여과지 안트라사이트·여과사 높이조사

❍ 반기 1회 조사 : 상반기(2024. 4월), 하반기(2024. 10월)

- 활성탄지 탄층조사(청소용역시 병행)

□ 오염도 조사

❍ 시료채취, 시료분석, 데이터 분석 및 보고서 작성

- 상반기 : 2024. 05. 01~06. 30.

- 하반기 : 2024. 11. 01~12. 31.

□ 입도분석

❍ 시료채취, 시료분석, 데이터 분석 및 보고서 작성

- 하반기 : 2024. 11. 01.~12. 31.  끝.