문서번호	정수시설과-773
결재일자	2024. 1. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
박택진		김영준	01/22
			전종원
협조	행정관리과장		김성수
	정수과장		代소병춘

2024년 영등포아리수정수센터

에너지 절감 추진계획

2024. 1.

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

2024년 영등포아리수정수센터

에너지 절감 추진계획

소장 : 전종원☎3146-5601 정수시설과장 : 김영준☎5670 담당 : 박택진☎5678

아리수 생산원가 절감을 위한 에너지(전력요금) 사용량 절감을 위하여, 효율적인 펌프운영 및 노후설비 성능개선을 통한 전력요금 절감에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추진개요

□ 추진근거

ㅇ「상수도 에너지 절감 T/F 결과 및 향후 추진계획」 알림 및 추진사항 이행요청(기전설비과-90, '24. 1. 4.)

□ 추진배경

ㅇ 최근 전기요금이 수차례 인상되어 동력비 지출이 급격하게 증가

ㅇ 온실가스 배출권거래제 배출 할당량 감소에 따른 배출량 초과

Ⅱ		시설현황

**************

*********************

*********************************************

***************************

********************

*************************************************

***************************

*************

********************

*******************

************************************************

***************************

□ 대형펌프 현황

***		***	***	***	***	****
***		*****	**	******	***	***
		*****	**	******	***
		*****	**	******	***
** **	***	*****	**	******	***	******
		*****	**	******		**
	***	*****	**	******	***	**
		*****	**	******
		*****	**	******	***	*******
		*****	**	******

Ⅲ		요금체계

□ 계절별·시간대별 구분

구 분	봄·가을철, 여름철 (3월~5월, 9월~10월), (6월~8월)	겨울철 (11월~2월)
경부하(10시간)	22:00 ~ 08:00 (10시간)	22:00 ~ 08:00 (10시간)
중간부하 (8시간)	08:00 ~ 11:00 (3시간) 12:00 ~ 13:00 (1시간) 18:00 ~ 22:00 (4시간)	08:00 ~ 09:00 (1시간) 12:00 ~ 16:00 (4시간) 20:00 ~ 22:00 (3시간)
최대부하 (6시간)	11:00 ~ 12:00 (1시간) 13:00 ~ 18:00 (5시간)	09:00 ~ 12:00 (3시간) 16:00 ~ 19:00 (3시간)

□ 계절별·시간대별 요금단가

계약종별		기본요금 (원/kW)	kWh당 전력량 요금
			시간대	봄․가을철	여름철	겨울철
산업용(을)고압 A	선택Ⅱ	8,320	경 부 하	94원	94원	101원
			중간부하	116.5원	146.9원	147.1원
			최대부하	147.2원	229원	204.6원

□ 기본요금 적용 기준

ㅇ 월별 기준에 따라 최대수요전력을 요금적용전력으로 적용

1년간 적용	당월만 적용
1월, 2월, 7월, 8월, 9월, 12월	3월, 4월, 5월, 6월, 10월, 11월

※ 최대수요전력이 계약전력의 30% 미만인 경우 계약전력의 30%를 요금적용전력으로 적용

Ⅳ		전력사용량 분석

□ 정수센터                                     (단위: kWh)

구 분	경부하	중간부하	최대부하	합 계	**********
합 계	22,375,452	12,917,795	7,131,097	42,424,344	*****************
1월	2,076,757	937,593	576,429	3,590,779	****************
2월	1,605,297	978,062	556,908	3,140,267	**************
3월	1,797,178	1,059,816	591,475	3,448,469	****************
4월	1,752,759	1,069,007	536,639	3,358,405	****************
5월	1,939,308	1,005,767	593,989	3,539,064	**************
6월	1,832,891	1,118,355	608,904	3,560,150	****************
7월	1,925,412	1,239,996	639,943	3,805,351	****************
8월	1,929,228	1,204,316	670,348	3,803,892	****************
9월	1,986,170	1,059,211	573,623	3,619,004	****************
10월	1,947,492	1,045,971	572,062	3,565,525	****************
11월	1,699,979	1,112,380	634,721	3,447,080	****************
12월	1,882,981	1,087,321	576,056	3,546,358	****************

ㅇ 대형펌프 사용량이 전체 전력량의 80% 이상 차지

ㅇ 경부하시간 운전 비율 : 최대부하 대비 약 3.14배

□ 취수장                                       (단위: kWh)

구 분	경부하	중간부하	최대부하	합 계	****
합 계	9,071,076	5,226,612	2,903,448	17,201,136	*****************
1월	854,304	403,584	239,712	1,497,600	****************
2월	663,504	420,096	232,608	1,316,208	****************
3월	751,296	452,880	254,256	1,458,432	****************
4월	718,032	443,088	229,248	1,390,368	****************
5월	801,504	412,896	246,192	1,460,592	****************
6월	719,472	434,832	242,016	1,396,320	****************
7월	760,128	476,496	250,512	1,487,136	****************
8월	751,344	459,744	260,112	1,471,200	****************
9월	787,920	410,160	223,296	1,421,376	****************
10월	786,672	410,136	229,740	1,426,548	****************
11월	702,432	456,156	260,172	1,418,760	**************
12월	774,468	446,544	235,584	1,456,596	**************

ㅇ 취수펌프 사용량이 전체 전력량의 97% 이상 차지

ㅇ 경부하시간 운전 비율 : 최대부하 대비 약 3.12배

Ⅴ		2024년 절감계획

□ 노후설비 교체

**********

*************************

**********************************************

*************************************

************

********************************

*******************

**********************************

□ 신·재생에너지 사용

ㅇ 태양광 발전

- 설치위치 : 2정수장 여과지동 등 8개소

- 시설용량 : 574.4kW(정수센터: 524.9kW, 취수장: 49.5kW)

- 예상절감량 : 발전량 669,264kWh, 절감액 85백만원

ㅇ 지열에너지 생산

- 설치위치 : 관리본관 지하

- 시설용량 : 735kW

- 예상절감량 : 403,255kWh, 절감액 51백만원

※ 산출방법 : (지열) 최근 3년 평균 실발전량, (태양광) 용량×3.2시간×365일

□ 기타 절감방안

ㅇ 사무실 냉․난방 온도 준수(여름철-28℃이상, 겨울철-18℃이하)

ㅇ 동절기 개인용 전열기 사용금지

ㅇ 중식시간 사무실 전체 소등 및 복도 50%이상 소등

ㅇ 퇴근시간 이후 및 공휴일 냉․난방설비 가동 중지

ㅇ 공조설비 가동시간 단축

ㅇ 에너지지킴이 지정 운영

ㅇ 관용차량 이용시 과속 및 공회전 금지

Ⅵ		협조사항

ㅇ 시간대별 송수펌프 운전량 조정, 각 정수시설 조명등 소등(정수과)

ㅇ 에너지지킴이 지정 운영, 청사 조명등 소등(행정관리과)

끝.