문서번호	급수운영과-1286
결재일자	2024. 1. 22.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	급수관리팀장	급수운영과장
정우연	이문기	신정우	01/22
			채재일
협 조

대형관 세척 후 단계별 밸브조절 계획

(연남동 571-50 ~ 369-5)

2024.  1.

서부수도사업소

(급 수 운 영 과)

대형관 세척 후 단계별 밸브조절 계획

대형관 세척 후 미개방한 분기밸브에 대하여 아래와 같이 개방하여 급수업무에 만전을 기하고자 함.

□ 관련근거

○ '23년 대형 상수도관 세척사업 추진계획[본부 급수운영과-27703, 2022. 12. 22.호]

○ 대형상수도관세척 추진계획(연남동)[급수운영과-14004, 2023. 8. 4.호]

□ 통수계획

○ 사전점검

- 관세척 구간 밸브 개폐 사전점검 및 아파트 저수조 만수위 요청

○ 1차시행

- 주    소: 연남동 573-1

- 기    간: '24. 1. 29.(월)

- 대    상: 2002/DCIP/500mm, 연장 320m

- 통수작업: 퇴수밸브(D500 * 200mm)를 활용하여 통수

○ 2차시행

- 주    소: 연남동 573

- 기    간: '24. 1. 31.(수)

- 대    상: '2002/DCIP/500mm, 연장 610m

- 통수작업: 퇴수밸브(D500*200mm)를 활용하여 통수

○ 1, 2차 구간

○ 밸브조절 및 퇴수 위치도

- 퇴수 위치

구 분	주 소	밸브종류	밸브규격(mm)	개폐구분	비 고
1	연남동 509-14	게이트	200	폐 → 개
2	연남동 369-6	게이트	200	폐 → 개

- 조절 제수밸브

구 분	주 소	밸브용도	밸브종류	밸브규격(mm)	개폐구분	비 고
1	연남동 369-9	분기	게이트	150	개 → 폐	아파트인입밸브 (민원방지)
2	연남동369-20	중간	버터플라이	500	폐 → 개
3	연남동 369-6	분기	다용도	300	폐 → 개
4	연남동 369-6	분기	다용도	300	폐 → 개
5	연남동 509-14	중간	버터플라이	500	폐 → 개
6	연남동 509-14	분기	다용도	300	개 → 폐	통수 후 폐 → 개
7	연남동 573-1	분기	게이트	150	개 → 폐	아파트인입밸브 (민원방지)
8	연남동 567-56	중간	버터플라이	500	폐 → 개

○ 퇴수 실시 계획

- 퇴수 전 이물질 유입 방지 위한 아파트 인입밸브 폐

- 밸브 개폐 시 유속변화가 최소화 되도록 밸브 천천히 조작

- 아파트 통수 전 충분한 퇴수(퇴수밸브 및 다용도 밸브 이용)

- 통수 후 주변 수질상태 모니터링

⇒ 탁도: 0.5 NTU 이하

⇒ 염소: 기준 0.1㎎/ℓ 이상

붙  임 : 밸브조절 세부 계획도 1부.  끝.