문서번호	시설관리과-1164
결재일자	2024. 1. 22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
이종찬	오정훈	01/22
		조임남
협 조
	주무관		김광준
	주무관		이창균
	주무관		김준영
	주무관		김유빈

노량진 배수지(아리수올림터)

주간점검 보고 '24. 1. 19

2024. 1. 19.

배수지 점검(주간점검)

□ 점검일자 : 2024년 1월 19일

□ 점 검 자 : 이종찬

□ 점검결과 및 조치사항

점검대상	점 검 항 목	노량진 (배)	대방 (배)	상도 (배)	금천 (배)	봉현 (배)	독산 (배)	선우 (배)	비고
전기설비	접속부 과열 변색	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호
	수배전설비 상태	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호
	지시계기 상태	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호
통신설비	PLC 및 전송설비	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호
	HMI 동작상태	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호
수위,압력	적정운영 여부	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호
배관,밸브	밸브 누수상태	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호
	밸브 원격운전	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호
CCTV	카메라 동작상태	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호
	제어실 전송상태	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호
	방송상태	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호
점검내용	○ 기전시설물 이상유무 점검 ○ 배수지 항 측정 및 제어센터와 오차 확인 작업 ○ 전기설비 계기 계측 및 접촉부 온도측정 ○ PLC 및 통신설비 점검 ○ 모터펌프 운전상태 및 진동, 온도점검 ○ 화재 자동탐지설비 동작시험 및 전송시험 점검 ○ 배수펌프 및 침수경보 동작시험과 전송시험 점검 ○ CCTV 영상 화면상태 점검
특기사항	- 없음

아리수올림터 점검(주간점검)

□ 점검일자 : 2024년 1월 19일

□ 점 검 자 : 이종찬

□ 점검결과 및 조치사항

점검대상	점 검 항 목	노량진	대방	상도	금천	법원	상도3	비고
전기설비	접속부 과열 변색	양호	양호	양호	양호	양호	양호
	수배전설비 상태	양호	양호	양호	양호	양호	양호
	지시계기 상태	양호	양호	양호	양호	양호	양호
통신설비	PLC 및 전송설비	양호	양호	양호	양호	양호	양호
	HMI 동작상태	양호	양호	양호	양호	양호	양호
수위,압력	적정운영 여뷰	양호	양호	양호	양호	양호	양호
모터,펌프	모터 가동상태	양호	양호	양호	양호	양호	양호
	펌프 가동상태	양호	양호	양호	양호	양호	양호
배관,밸브	밸브 누수상태	양호	양호	양호	양호	양호	양호
	밸브 원격운전	양호	양호	양호	양호	양호	양호
CCTV	카메라 동작상태	양호	양호	양호	양호	양호	양호
	제어실 전송상태	양호	양호	양호	양호	양호	양호
점검내용	○ 기전시설물 이상유무 점검 ○ 배수지 항 측정 및 제어센터와 오차 확인 작업 ○ 전기설비 계기 계측 및 접촉부 온도측정 ○ PLC 및 통신설비 점검 ○ 모터펌프 운전상태 및 진동, 온도점검 ○ 화재 자동탐지설비 동작시험 및 전송시험 점검 ○ 배수펌프 및 침수경보 동작시험과 전송시험 점검 ○ CCTV 영상 화면상태 점검
특기사항	- 없음

발전설비 점검(주간점검)

□ 점검일자 : 2024년 1월 19일

□ 점 검 자 : 이종찬

□ 점검결과 및 조치사항

○ 소수력 발전 설비 300kW(100kW×3대)
누적발전량(㎾h)		9,257,457		일일발전량(㎾h)		0
점 검 대 상		1호	2호	3호	점검결과
순시전력량 (kW)		0	0	0	정 상
주파수 (㎐)		0	0	0	정 상
회전수 (RPM)		0	0	0	정 상
권선(V상) 온도(℃)		15	15	15	정 상
베어링(하)온도(℃)	상	14	15	14	정 상
	하	14	15	14	정 상
전류 (V상) (A)		0	0	0	정 상
점 검 결 과		일시정지	일시정지	일시정지
점검항목 (공통사항)		옥외 송전 수배전반 정상동작 유무			이상 없음
		수차 운전상태 및 이상 유무			이상 없음
		발전기 운전상태 및 이상 유무			이상 없음
		발전기 제어반 및 HMI 이상유무			이상 없음
특기사항		없음

○ 비상용 디젤 발전기 130kW 1대
점 검 내 용	점 검 결 과	점 검 내 용		점검결과
발전상태 종합 (무부하 운전)	정상발전	엔진 가동시 소음 진동상태		양호
		접지선 연결 및 발전기 운전상태		양호
		전압, 주파수, 회전수 작동상태		양호
발전전압 (V)	220 / 380	엔진오일 레벨게이지(L↔H) 위치		양호
주파수 (㎐)	60	접지선 연결 및 발전기 청소상태		양호
전 류 (A)	0	충전기 및 밧데리 충전상태		양호
회전수 (RPM)	1780	볼트 및 너트의 조임상태		양호
배터리 전압 (V)	24.0	냉각수, 윤활유, 지시계 동작상태		양호
연료현황 ( ℓ )	기존 잔량	사용량	현재 연료량	액위 상태
	25	1	24	양호
특기사항

수충격방지설비(주간 점검)

□ 점 검 자 : 이종찬

□ 점검일자 : 2024년 1월 19일

□ 점검내용

구 분	용 량	점 검 내 용			비 고
		공기압축기작동상태	수충압수위	누수 등 외관상태
노량진(대방A)	16.45㎥	이상없음	이상없음	이상없음
노량진(대방B)	16.45㎥	이상없음	이상없음	이상없음
노량진(상도)	16.45㎥	이상없음	이상없음	이상없음
상 도	6.0㎥	이상없음	이상없음	이상없음

끝.