아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서부수도사업소
수신	(주)융도엔지니어링 대표 이동락
(경유)
제목	시상수도 공급 가능여부에 대한 회신

1. 융도 2024-007호(2024.01.22.)호와 관련입니다.

2. 귀사에서 요청한 시상수도 공급 가능여부 협의사항에 대하여 아래와 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 위    치 : **************

나. 건축개요 : 지하1층~지상3층, 연면적 7,500㎡, 공공도서관,미디어센터,

다. 회신내용 :

1) 순직결급수 가능(분기점 수압: 3.5㎏/㎠)

2) 인입급수관은 50mm로 분기하여 일반용 50mm로 설치예정 이므로 도로와 인접한 대지경계선 3m이내에 적정한 보호통 설치공간을 마련해야하며, 준공전 1달전 급수공사 신청

3) 수도계량기 이후 옥내 급수관은 성수 시간대 급수에 지장이 없도록 적정구경으로 시공해야함.

4) 급수공사비: 18,069,000원[급수공사비(5,700,000원)+원인자부담금(12,369,000)].  끝.

	서부수도사업소장
주무관	이연한		시설운영팀장	신동철		시설관리과장	01/23
권승계
협조자
시행	시설관리과-1286	(	2024. 1. 23.	)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41, 서부수도사업소 시설관리과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3698	/전송	02-3146-3739	/	wakeup73@seoul.go.kr	/	부분공개(6)