문서번호	시설관리과-1390
결재일자	2024. 1. 24.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
윤슬기	배승철	01/24
		권승계

2024년 상수도 시설물 에너지절감 계획

2024. 1.

시설관리과

2024년 상수도 시설물 에너지절감 계획

서울아리수본부「상수도 에너지 절감 T/F 결과 및 향후 추진계획」에 따라 우리 사업소 에너지절감 세부추진 계획을 보고 드림.

□ 추진배경

ㅇ 상수도에너지 절감 T/F 결과 및 향후 추진계획(기전설비과-12018, '23. 12. 29)

ㅇ 한전 전기요금 인상에 따른 에너지 절감방안 마련 필요성 대두

- ‘23년 전기요금 인상 : 전년대비 약 23% 인상

□ 에너지 사용 현황

ㅇ 전력사용량 : 전년대비 약 4% 증가

(단위: MWh)
구분	합계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
'21년	*****	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
'22년	*****	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	****
'23년	*****	****	***	***	***	****	***	****	****	***	***	***	***

ㅇ 전력원단위(kWh/㎥) : 공급단가 4% 감소

(단위: kWh/㎥)
구분	평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
'21년	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
'22년	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
'23년	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

※ 전력원단위란 아리수 1톤(㎥)을 공급하는데 필요한 전력량(kWh)을 뜻함

□ 자체 에너지 절감 이행사항

ㅇ 특고압시설물(북악) 시간대별 차등 요금제에 따른 경부하 시간대를 이용한 효율적인 펌프 운전

ㅇ 북악터널(배)아리수올림터 태양광 발전설비(18kw) 유지관리

- 생산전력 자체사용을 통한 동력비 절감 및 온실가스 저감

- 연간발전량 : 약18,000kwh (작년대비 발전량 278kWh 감소)

(단위: kWh)
구분	합계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
'21년	*****	***	****	****	****	****	****	****	****	****	****	***	*
'22년	*****	***	****	****	****	****	****	****	****	****	****	***	***
'23년	*****	***	****	****	****	****	****	****	****	****	****	***	***

ㅇ 내구연한이 경과하여 효율이 떨어진 노후 시설물 교체

ㅇ 용량검토를 통한 모터펌프 용량 변경 (송죽원증압장: 40HP→30HP)

-  절감량 : *********************

-  절감액 : **********************************

ㅇ 만리아리수올림터 노후 모터펌프 효율개선:43%→77%(350HP 1대)

-  절감량 : ************************

-  절감액 : ************************************

□ 2024 에너지 절감 세부 추진계획

ㅇ 특고압시설물(북악) 유지관리를 통한 에너지 사용량 절감

- 시간별 차등 요금제에 따른 경부하 시간대를 이용한 효율적인 펌프 운전

- 태양광 발전설비(18kW) 유지관리를 통한 생산전력 자체 사용

ㅇ 노후 저효율 설비 교체를 통한 에너지 절감 이행

- 성산2증압장 모터펌프 교체

· 사업규모 : 모터펌프 15kW x 2대 교체

· 소요예산 : *********

· 교체시기 : ’24년 5월 ~ ‘24년 11월

- 청암증압장 모터펌프 교체

· 사업규모 : 모터펌프 0.75kW x 2대 교체

· 소요예산 : ********

· 교체시기 : ’24년 5월 ~ ‘24년 11월

ㅇ 노후 저효율 설비 효율 개선

- 북악터널(배)아리수올림터 모터펌프 정비

· 구기계통 4대(1~4호기), 홍은계동 1대(6호기)

호기	계통	운영방식	정비시기	소요예산 (천원)
2	구기	리액터	‘24년 1월	******
3	구기	리액터	‘24년 5~8월	******
6	홍은	리액터	‘24년 5~8월	******
1·4	구기	인버터	‘25년 이후	******

ㅇ 공급단가[전력원단위(kWh/㎥)] 자체 분석을 통한 에너지 사용량 분석 철저

붙임.  상수도 에너지 절감 T_F 결과 및 향후 추진계획 1부.  끝.